## Tabelle1
Bestimmung der erforderlichen Brennerleistung anhand von Laufzeit- und Temperaturmessungen
Raumtemperatursollwert [ °C ] | 22
Din-Tiefsttemperatur [ °C ] | -12
Temperaturdifferenz [ K ] | 34 | entspricht 100 % Leistungsbedarf
Momentane Aussentemperatur [ °C ] | -5 | Messung sollte nur unterhalb von ca 5°C durchgeführt werden
Alle Räume sollten bereits seit min. 1 Stunde auf Sollwert sein
Momentaner Leistungsbedarf [ % ] | 79.41%
Brennerlaufzeit [ Minuten ] | 17 | Immer gleiche Anzahl Laufperioden und Stillstandsperioden
Brennerstillstandszeit [Minuten ] | 15 | eingeben
Brennerauslastung [ % ] | 53.12%
Der Brenner liefert zur Zeit | 149.5% | der benötigten Leistung
Momentane Brennerleistung [ kW ] | 27 | aus Düsentabelle, oder Inbetriebnahmeprotokoll
Erforderliche Brennerleistung [ kW] | 18.0625
Alle gelb gepunkteten Felder sind Eingabefelder
Andersfarbige Felder sind Ausgabefelder