## Tabelle
Heizkurvenberechnung Vitotronic 200
Einstellungen: |  |  |  | Beispielrechnung (Tagbetrieb):
Neigung: | 1.5 | - |  | Ist Außentemp: | 10 | (°C) | Achtung:
Raumsolltemperatur: | 20 | (°C) |  | Ged. Außentemp. | 11 | (°C) | Anzeigen gerundet ?
Niveau: | 6 | (°C) |  | gemittele Außentemp: | 10.6 | (°C) | Ist AT 40% +
Nachtabsenkung: | -3 | (°C) |  | Vorlauftemp.(Rechnung): | 43.3897 | (°C) | Ged AT 60% =
Vorlaufmindestemp: | 37 | (°C) |  | Vorlauftemp. (Diagnose): | 43 | (°C) | gemittelte AT ?
Vorlaufmaximaltemp: | 85 | (°C)
Formel (Tag): | TVor = (0,55)*Neigung*((Raumsoll)^(gem.AT/(320-gem. AT*4)))*((-gem. AT+20)*2)+Raumsoll+Niveau
Berechnung lt. Tabelle/Funktionsgleichung: |  |  |  | Verifizierung lt. Diagnoseabruf
gemittelte Außentemperatur: | Vorlauftemperatur Tagbetrieb: |  | Vorlauftemperatur Nachtbetrieb: | gemittelte Außentemperatur: | Rechnung: |  | Diagnose: | Fehler:
(°C) | (°C) |  | (°C) | (°C) | (°C) |  | (°C) | (°C)
20 | 37 |  | 37
19 | 37 |  | 37 | Einstellungen: | Neigung: |  |  | 1.5
18 | 37 |  | 37 |  | Raumsolltempeartur: |  |  | 20
17 | 37 |  | 37 |  | Niveau: |  |  | 6
16 | 37 |  | 37
15 | 37 |  | 37 | 15,2 (Ist: 17 Ged: 14) | 37 |  | 38 | -1
14 | 37.6046 |  | 37
13 | 39.3565 |  | 37 | 13,4 (Ist: 14 Ged: 13) | 38.7 |  | 40 | -1.3
12 | 41.0651 |  | 38.0651 | 12,4 (Ist: 12 Ged: 13) | 40 |  | 40 | 0
11 | 42.7332 |  | 39.7332
10 | 44.3632 |  | 41.3632 | 10,4 (Ist: 10 Ged: 11) | 43.4 |  | 44 | -0.6
9 | 45.9575 |  | 42.9575
8 | 47.5181 |  | 44.5181
7 | 49.0471 |  | 46.0471
6 | 50.5462 |  | 47.5462
5 | 52.0171 |  | 49.0171
4 | 53.4614 |  | 50.4614
3 | 54.8805 |  | 51.8805
2 | 56.2759 |  | 53.2759
1 | 57.6486 |  | 54.6486
0 | 59 |  | 56
-1 | 60.3311 |  | 57.3311
-2 | 61.6429 |  | 58.6429
-3 | 62.9365 |  | 59.9365
-4 | 64.2126 |  | 61.2126
-5 | 65.4722 |  | 62.4722
-6 | 66.716 |  | 63.716
-7 | 67.9447 |  | 64.9447
-8 | 69.1592 |  | 66.1592
-9 | 70.3599 |  | 67.3599
-10 | 71.5476 |  | 68.5476
-11 | 72.7228 |  | 69.7228
-12 | 73.8861 |  | 70.8861
-13 | 75.0379 |  | 72.0379
-14 | 76.1788 |  | 73.1788
-15 | 77.3092 |  | 74.3092
-16 | 78.4296 |  | 75.4296
-17 | 79.5404 |  | 76.5404
-18 | 80.642 |  | 77.642
-19 | 81.7347 |  | 78.7347
-20 | 82.8188 |  | 79.8188
-21 | 83.8949 |  | 80.8949
-22 | 84.963 |  | 81.963
-23 | 85 |  | 83.0236
-24 | 85 |  | 84.0769
-25 | 85 |  | 85
-26 | 85 |  | 85
-27 | 85 |  | 85
-28 | 85 |  | 85
-29 | 85 |  | 85
-30 | 85 |  | 85