DIN EN 12828 ab 1. April 2004 gültig

Die neue DIN EN 12828 „Heizungssysteme in Gebäuden - Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen" ist europäisch verabschiedet worden und vom DIN anschließend zu veröffentlichen. Im Folgenden werden die Zusammenhänge aufgezeigt, die sich mit der bevorstehenden Veröffentlichung ergeben.
Die Informationen basieren auf Mitteilungen des NHRS im DIN.

1. Ersatz nationaler DIN Normen 
Diese Europäische Norm ersetzt:

- DIN 4751-1:1994-10, Wasserheizungsanlagen - Offene und geschlossene physikalisch abgesicherte Wärmeerzeugungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 120 °C - Sicherheitstechnische Ausrüstung.
- DIN 4751-2:1994-10, Wasserheizungsanlagen - Geschlossene, thermostatisch abgesicherte Wärmeerzeugungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 120 °C - Sicherheitstechnische Ausrüstung.
- DIN 4751-3: 1989-08, Wasserheizungsanlagen; Geschlossene, thermostatisch abgesicherte Wärmeerzeugungsanlagen mit 50 kW Nennwärmeleistung mit Zwangsumlauf-Wärmeerzeugern und Vorlauftemperaturen bis 95 °C; Sicherheitstechnische Ausrüstung.
- DIN 4807-2:1991-05, Ausdehnungsgefäße; Offene und geschlossene Ausdehnungsgefäße für wärmetechnische Anlagen; Auslegung, Anforderungen und Prüfung; zusammen mit DIN EN 13831:2002, Geschlossene Ausdehnungsgefäße mit eingebauter Membrane für den Einbau in Wassersystemen; Deutsche Fassung prEN 13831:2000.

2. Übergangsfrist

Die bisherigen Normen gelten noch nach Erscheinen der neuen Europäischen Norm bis März 2004. Solange können die bisherigen Normen noch angewendet werden, aber es kann auch schon nach der neuen Europäischen Norm gerechnet werden.

3. Datum der voraussichtlichen Veröffentlichung

Die Europäische Norm DIN EN 12828 wird voraussichtlich im Juni 2003 erscheinen.

4. Änderungen gegenüber den bisherigen Normen

Auf europäischer Ebene sind nur die grundsätzlichen Funktionsanforderungen festgelegt worden, ohne sämtliche Einzelheiten eines Entwurfs in allen Details zu regeln.
Die Norm enthält neben diesen grundsätzlichen Funktionsanforderungen bzw. Schutzzielanforderungen auch einzelne Lösungsvorschläge und Empfehlungen für die Ausführung der Anlagenplanung, die jedoch nur beispielhaft sein können, da es nicht möglich ist, alle Eventualfälle einer Heizungsanlagenplanung in einer Norm zu erfassen.

DIN EN 12828, Heizungssysteme in Gebäuden

Allgemeines

Die DIN EN 12828 beschreibt in recht allgemeiner Form die Entwurfs- und Auslegungskriterien von Warmwasserheizungsanlagen. Insbesondere werden die Bereiche Wärmeerzeugungsanlagen, Wärmeverteilsysteme und Wärmeabgabesysteme behandelt.

Da die DIN EN 12828 u. a. die DIN 4751 T 1-3 ablöst, wird hier auch die sicherheitstechnische
Ausrüstung von Wärmeerzeugern beschrieben. Zudem gibt es in der Norm einen informativen
Anhang für die Berechnung von Druckhaltesystemen, denn die DIN 4807 T2 ist ebenso teilweise
von der DIN EN 12828 abgelöst.

Dem fachkundigen Leser fällt rasch auf, dass die aus der DIN 4751 gewohnt klare und detaillierte
Ansprache fehlt. Das ist wohl das Ergebnis der europäischen Harmonisierungsbemühungen
und ist auch als nicht anders machbar vom Normenausschuss im Regelwerk so beschrieben.
Ob das eine Vereinfachung in der Anwendung zur Folge hat, muss sich erst noch zeigen.

Alle Marktpartner, vom Hersteller über Planer und Handwerker werden sich an diese, in vielen
Punkten freie und offene Formulierung eines Regelwerkes gewöhnen müssen. Reflex will an
dieser Stelle Informationen zur Verfügung stellen, die gewohnt übersichtlich aufbereitet sind und
die tägliche Arbeit mit den neuen Regeln vereinfacht.

Anwendungsbereich

Es wird nur der "Warmwasserbereich" als Geltungsbereich herangezogen. Die Norm versteht
darunter Anlagen deren Wärmeerzeuger mit max. 105°C Betriebstemperatur arbeiten.
Gemeint ist aber nicht die am Wärmeerzeuger-STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer)
max. eingestellte Temperatur, sondern die am Regler für den Betrieb max. wählbare Temperatur. 

Die max. mögliche Einstelltemperatur für den STB ist in der DIN EN 12828 nicht zahlenmäßig
erfasst. Zur vorläufigen Erklärung sei erwähnt, daß bedingt durch die Randbedingungen der
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und weiterer Normen, wie die DIN EN 12952 und
12953 (Ausrüstung von Kesseln mit Betriebstemperaturen über 100 bzw. 110°C), sich diese
Temperatur für Warmwassersysteme nach DIN EN 12828 wohl auf max. 110°C einpendeln muss.

Sofern bei Planung und Bau von Wärmeerzeugungsanlagen Absicherungstemperaturen >110°C
notwendig sind, empfehlen wir derzeit die vorherige Absprache mit dem TÜV. Dort kann die
gewünschte und für die Festlegung der Prüffristen (BetrSichV) erforderlich Ausrüstung abge-
stimmt werden.

Beginn der Gültigkeit

Die DIN EN 12828:2003 ist bereits seit dem 4. Juli 2002 gültig und hat den Status einer deutschen
Norm. Die ersetzten Normen gelten daneben aber noch bis 31. März 2004.

(Fa. Reflex)