Ab 1. Juli 2008 ist das vereinfachte Verfahren nicht

mehr zulässig

http://www.bosy-online.de/Heizlastberechnung_nach_DIN_EN_12831.htm

alt

Die Heizlastberechnung DIN EN 12831

ersetzt ab dem 1. April 2004 die DIN 4701 Teil 1 bis 3

(Am 25. April 04 nach dem Erscheinen des NA überarbeitet)

Die neue Heizlastberechnung ist ab April 2004 gültig. Der nationale Anhang (NA) ist im April 2004 erschienen (man kann noch die Norm-Temperaturen der DIN 4701 Teil 2 benutzen). Die U-Werte (k-Zahl) werden wie bisher über die DIN 4108 berechnet. Die U-Werte für an das Erdreich grenzende Flächen nimmt man aus der EnEV - Anhang 3 Tabelle 1 Zeile 5a + b (0,4 oder 0,5 W/(m2 . K).

Es wurde eine Übergangszeit für Berechnungen bis September 2004 eingeräumt.

Die DIN EN 12831 enthält ein

- ausführliches und

- vereinfachtes Berechnungsverfahren.

Das vereinfachte Berechnungsverfahren darf bei Wohngebäuden bis zu 3 Wohneinheiten und mit einer Luftdichtigkeit der Gebäudehülle von n50 bis zu 3 h-1 angewendet werden. Es wird mit der Konstanten = 0,34 (1 h-1) gerechnet. Der Normalfall ist 0,5 h-1 . Dies ist eine erhebliche Erleichterung gegenüber der alten DIN.

Tabelle 1: Zeichen, Begriffe und Indizes der DIN EN 12831 (Auszug)

| # Symbol | # Bedeutung | # Einheit | # Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| U-Wert | Wärmedurchgangskoeffizient | W/(m2 . K) | alt - k-Zahl |
|  | Wärmefluss (Phi) | W | alt – Wärmestrom |
|  | Temperatur (Theta) | ° C | alt -  |
| n | externe Luftwechselrate | h-1 | alt - |
| b, e, f | verschiedene Korrekturfaktoren | - |  |
| H | Wärmestrom- bzw. Wärmeverlustkoeffizient | W/K |  |
| HT | Transmissions-Wärmeverlustkoeffizient | W/K |  |
| HV | Lüftungswärmeverlustkoeffizient | W/K |  |
| fc (UWB) | Wärmebrückenzuschlag | W/(m2 . K) | UWB |
| e | Abschirmkoeffizient | - | mit Hauskenngröße vergleichbar |
| n50 | Luftdurchlässigkeitswert | h-1 | ## gesamtes Gebäude (LW bei p = 50 Pa) |
| ## GW | Korrekturfaktor für den Wärmeübergang an das Grundwasser | - |  |
| B’ | Parameter zur Berechnung von Verlusten an das Erdreich | W/K | Flächen/ Umfangsverhältnis |
| P | Erdreich berührter Umfang der Bodenplatte | m |  |
| z | Tiefe der Bodenplatte unter Erdniveau | m |  |
| RH | Wiederaufheizleistung für unterbrochenen Heizbetrieb | W |  |
| e | extern | - | außen |
| int | intern | - | innen |
| u | unheated | - | unbeheizt |
| g | ground | - | Erdreich berührt |
| V | Ventilation | - | Lüftung |
| RH | reheat | - | Wiederaufheizung |

Im Folgenden eine Anleitung zum vereinfachten Berechnungsverfahren:

Viele alte gewohnte Begriffe aus der DIN 4701 entfallen. Dafür gibt es einige neue Begriffe (Tabelle 1). Außerdem entfallen die Außentemperaturkorrektur, die Berücksichtigung der teilweise eingeschränkten Beheizung und die Berechnung des „Krischer-Wertes D“.

Die Grundformeln gelten sowohl für das ausführliche als auch für das vereinfachte Verfahren:

T=A . U . (int - e)    und   V  = V . Cp . . (int - e)    in W

Es gibt gravierende Unterschiede in der Berechnung, die zu erheblichen Unterschieden im Ergebnis zwischen der DIN EN 12831 und der DIN 4701 führen können. Bei einigen Rechen-gängen muss man erheblich umdenken.

Grundlage für den Rechengang ist das - Formblatt Heizlast DIN EN 12831 vereinfacht - Zuerst werden wie gewohnt die Raumdaten eingetragen. Die notwendigen Begriffe und Faktoren sind aus den einzelnen Tabellen zu entnehmen.

Das vereinfachte Verfahren unterscheidet nicht mehr zwischen vier Bauteilgruppen. Bei allen Bauteilflächen wird mit der Norm-Innen- und Außentemperatur gerechnet. Die Korrektur wird über den Temperatur-Korrekturfaktor fk vorgenommen. Die gilt auch für Innenbauteile, die  an unbeheizte Räume grenzen.

Auch das Eintragen der Bauteilmaße hat sich geändert. Die Außenwände werden von Außenkante AW bis Mitte IW gemessen (bei Innenwänden von Mitte bis Mitte IW).

Norm-Transmissionswärmeverlust T  berechnen,

hierzu   in Spalte 1   die Orientierungsdaten (z.B. Himmelsrichtung, unbeheizter

Raum [S] Erdreichflächen [H]) eintragen

in Spalte  2   das Bauteil (AW, AF, AT, IW,  FB, DE, DA)

keine Innenbauteile (außer unbeheizte Räume) eintragen

in Spalte  3   Anzahl der Bauteile

in Spalte  4   Innenmaß zuzüglich AW und halbe IW (oder 2 x halbe IW)

in Spalte  5   Innenmaß zuzüglich AW und halbe IW (oder 2 x halbe IW)

in Spalte  6   die Bruttoflächen berechnen (3x4x5)

in Spalte  7   evtl. Abzugsflächen eintragen

in Spalte  8   die Nettoflächen berechnen (6-7)

in Spalte  9   U-Werte aus der U-Wertberechnung übernehmen

in Spalte 10  Korrektur für Wärmebrücken immer eintragen

in Spalte 11  Uc aus U-Wert plus UWB = 0,10 W/(m2 . K) berechnen (9+10)

in Spalte 12  Temperaturkorrekturfaktor aus Tabelle 2 eintragen

in Spalte 13  Wärmeverlustkoeffizient HT errechnen ((8x11x12) Dieser Wert ist eine

wichtige Größe zur Berechnung des Jahres-Heizwärmebedarfs

in Spalte 14  Temperaturdifferenz int -e) eintragen –  immer Norm-Innen- und

Außentemperatur. Die Außentemperatur wird nicht korrigiert.

in Spalte 15  Transmissionswärmeverlust T berechnen (13x14)

HT  .  (int - e)    in W

Tabelle 2: Temperaturkorrekturfaktoren an ver-

schiedene Umgebungsbereiche nach außen (Auszug)

| Wärmeverlust | fk |
| --- | --- |
| direkt nach außen | 1,00 |
| an einen unbeheizten Raum | 0,80 |
| über das Dach | 0,90 |
| über die aufgeständerte Bodenplatte | 0,90 |
| an ein angrenzendes Gebäude | 0,50 |
| an eine angrenzende Gebäudeeinheit | 0,30 |
| an das Erdreich | 0,40 |

Norm-Lüftungswärmeverlust V berechnen.

Da das vereinfachte Verfahren von einem sehr dichten Gebäude ausgeht, wird die freie Lüftung nicht aufwendig berechnet. Man rechnet ausschließlich mit dem Mindest-Volumenstrom (Mindestlüftungswärmebedarf) bei einer Luftwechselrate von 0,5 h-1.

Vmin = VR . nmin  in m3   und    HV = Vmin . 0,34  und   V = HV. (int - e)   in W

Die Luftmenge ist im vereinfachten Verfahren immer 50% des Raumvolumens (n = 0,5 h-1). Der HV-Wert wird für weitergehende Berechnungen nach der EnEV benötigt.

Die Netto-Heizlast besteht aus dem Transmissions- und Lüftungswärmeverlust

HLNetto = f. (T + V)   in W

In dieser Zeile sollte aus statischen Gründen die spezifischen Heizlasten (W/m2 bzw. W/m3) berechnet und eingetragen werden.

Die Zusatz-Heizlast für unterbrochenen Heizbetrieb ist neu. Die Absenkzeiten und Absenktemperaturen müssen mit dem Bauherrn ausführlich vereinbart werden. Der Zuschlag kann auch Raumweise festgelegt werden.

### Die zusätzliche Aufheizleistung berücksichtigt

- in welcher Zeit die normale Raumtemperatur wieder erreicht werden soll

- die Temperaturabsenkung während der Absenkphase

- die Gebäudemasse

- der Luftwechsel  (n = 0,5 h-1)

Die Einteilung der Gebäudemasse

- l    leichte Gebäudemasse

(abgehängte Decken und aufgeständerte Böden,

Wände in Leichtbauweise)

- m   mittelschwere Gebäudemasse

(Betondecken und –böden mit Wänden in Leichtbauweise)

- s    schwere Gebäudemasse

(Betondecken und –böden in Verbindung mit Mauerwerk

oder Betonwänden)

Mit den ermittelten   fRH-Werten aus Tabelle 3 wird die Wiederaufheizleistung für unterbrochenen Heizbetrieb folgendermaßen errechnet:

RH = A . fRH    in W

Tabelle 3: Wiederaufheizfaktor fRH für eine Luftwechselrate n = 0,5 h-1

| ##### Wieder- Aufheiz- Zeit h | fRH in W/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Angenommener Innentemperaturabfall RH während der Absenkphase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1K |  |  | 2K |  |  | 3K |  |  | 4K |  |  | 5K |  |  | 7K |  |  |
|  | Gebäudemasse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | m | s | l | m | s | l | m | s | l | m | s | l | m | s | l | m | s |
| 0,5 | 14 | 17 | 18 | 29 | 34 | 35 | 44 | 52 | 53 | 58 | 68 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 10 | 13 | 14 | 21 | 27 | 28 | 32 | 42 | 44 | 41 | 55 | 57 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 7 | 10 | 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 32 | 34 | 28 | 42 | 44 | 47 | 89 | 99 | 67 | 125 | 137 |
| 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 18 | 20 | 15 | 26 | 28 | 21 | 35 | 38 | 37 | 78 | 89 | 53 | 110 | 122 |
| 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 16 | 18 | 13 | 24 | 26 | 17 | 32 | 35 | 31 | 70 | 81 | 43 | 99 | 111 |

Gebäudemasse: l = leicht, m = mittelschwer s = schwer

Mit den vorhandenen Zwischenwerten wird jetzt die Norm-Heizlast des beheizten Raumes berechnet.

Der Temperatur-Reduktionsfaktor f=1,0 wird bei allen normal beheizten Räumen eingesetzt.

Da keine Innenverluste zu berücksichtigen sind, müssen Räume mit höheren Raumtem-peraturen (= oder > 4 K) mit einem Temperatur-Reduktionsfaktor f=1,5 (Anhang D. 7.3) beaufschlagt werden.

#### Der Wärmeverlust eines Raumes errechnet sich

= (T + V) . fin W

Die Norm-Heizlast eines Raumes ergibt sich also bei Berücksichtigung einer Wiederaufheizleistung

HL=  RH      in W

Die Norm-Heizlast für ein Gebäude ergibt sich aus der Summe aller Raum-Einzelverluste

HL.Geb = T +  V + RH     in W

Der gleichzeitig wirksame Lüftungswärmeanteil findet keine Anwendung mehr.

Der Wind kommt also aus allen Richtungen gleichzeitig. Hier hat das Thermostatventil über eine hydraulisch gut abgeglichene Anlage seine Arbeit zu leisten.

und nun viel Erfolg bei der ersten Berechnung

Kritik, Fragen und Anregungen bitte über die unten angeführte Homepage      