Tabelle 1: Begriffe, Zeichen und Indizes der DIN EN 12831 (Auszug)

| # Symbol | # Bedeutung | # Einheit | # Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| U-Wert | Wärmedurchgangskoeffizient | W/(m2 . K) |  |
|  | Wärmefluss (Phi) | W |  |
|  | Temperatur (Theta) | ° C |  |
| n | externe Luftwechselrate | h-1 |  |
| b, e, f | verschiedene Korrekturfaktoren | - |  |
| H | Wärmestrom- bzw. Wärmeverlustkoeffizient | W/K |  |
| HT | Transmissions-Wärmeverlustkoeffizient | W/K |  |
| HV | Lüftungswärmeverlustkoeffizient | W/K |  |
| fc (UWB) | Wärmebrückenzuschlag | W/(m2 . K) | UWB |
| e | Abschirmkoeffizient | - | mit Hauskenngröße vergleichbar |
| n50 | Luftdurchlässigkeitswert | h-1 | ## gesamtes Gebäude (LW bei p = 50 Pa) |
| ## GW | Korrekturfaktor für den Wärmeübergang an das Grundwasser | - |  |
| B’ | Parameter zur Berechnung von Verlusten an das Erdreich | W/K | Flächen/ Umfangsverhältnis |
| P | Erdreich berührter Umfang der Bodenplatte | m |  |
| z | Tiefe der Bodenplatte unter Erdniveau | m |  |
| RH | Wiederaufheizleistung für unterbrochenen Heizbetrieb | W |  |
| e | extern | - | außen |
| int | intern | - | innen |
| u | unheated | - | unbeheizt |
| g | ground | - | Erdreich berührt |
| V | Ventilation | - | Lüftung |
| RH | reheat | - | Wiederaufheizung |

Tabelle 2: Temperaturkorrekturfaktoren an ver-

schiedene Umgebungsbereiche nach außen (Auszug)

| Wärmeverlust | fk |
| --- | --- |
| direkt nach außen | 1,00 |
| an einen unbeheizten Raum | 0,80 |
| über das Dach | 0,90 |
| über die aufgeständerte Bodenplatte | 0,90 |
| an ein angrenzendes Gebäude | 0,50 |
| an eine angrenzende Gebäudeeinheit | 0,30 |
| an das Erdreich | 0,30 |

Tabelle 3: Wiederaufheizfaktor fRH für eine Luftwechselrate n = 0,5 h-1

| ##### Wieder- aufheiz- zeit h | fRH in W/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | angenommener Innentemperaturabfall RH während der Absenkphase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1K |  |  | 2K |  |  | 3K |  |  | 4K |  |  | 5K |  |  | 7K |  |  |
|  | Gebäudemasse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | m | s | l | m | s | l | m | s | l | m | s | l | m | s | l | m | s |
| 0,5 | 14 | 17 | 18 | 29 | 34 | 35 | 44 | 52 | 53 | 58 | 68 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 10 | 13 | 14 | 21 | 27 | 28 | 32 | 42 | 44 | 41 | 55 | 57 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 7 | 10 | 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 32 | 34 | 28 | 42 | 44 | 47 | 89 | 99 | 67 | 125 | 137 |
| 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 18 | 20 | 15 | 26 | 28 | 21 | 35 | 38 | 37 | 78 | 89 | 53 | 110 | 122 |
| 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 16 | 18 | 13 | 24 | 26 | 17 | 32 | 35 | 31 | 70 | 81 | 43 | 99 | 111 |

Gebäudemasse: l = leicht, m = mittelschwer s = schwer