## Norm-Heizlast
Norm-Heizlast (vereinfachtes Verfahren) DIN EN 12831 gültig ab 1.4.04 | [11 empty] | Arbeits-Anleitung
Projekt-Nr.: |  |  | Ab 1. Juli 2008 | [6 empty] | Datum:
Bauvorhaben: |  |  | ist das vereinfachte Verfahren nicht mehr zulässig | [9 empty] | in den gelben Flächen sind
Raumnr.: | [5 empty] | Raumbezeichnung: | [6 empty] | Rechenfunktionen hinterlegt
Norm-Innentemperatur |  |  |  |  | qint |  | °C | Norm-Außentemperatur |  |  |  | qe = - |  | °C
Raumlänge (Innenmaß) |  |  |  |  | lR |  | m | Temperatur-Reduktionsfaktor
Raumbreite (Innenmaß) |  |  |  |  | bR |  | m | (normal 1,0 / / bei 4 K und höher 1,5*) |  |  |  | f Dq,i =
Raumfläche |  |  |  |  | AR |  | m² | * NA - Tabelle 12
Geschosshöhe |  |  |  |  | hG |  | m | Mindest-Luftwechselrate |  |  |  | nmin | 0.5 | h-1
Deckendicke |  |  |  |  | d |  | m
Raumhöhe |  |  |  |  | hR |  | m
Raumvolumen |  |  |  |  | VR |  | m3 | Wiederaufheizfaktor |  |  | (Tab. 3) | fRH = |  | W/m2
Transmissionswärmeverlust
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[5 empty] | 3 x 4 x 5 |  | 6 _ 7 |  |  | 9 + 10 | Tab. 2 | 8x11x12 |  | 13x14
Orientierung | Bauteil | Anzahl | Breite (s. Anleitung) | Höhe/Länge (s.Anleitg.) | Bruttofläche | Abzugsfläche | Nettofläche | Wärmedurch- gangskoeffizient | Korrektur für Wärmebrücken (0,1) | korrigierter Wärmedurchgangs-koeffizient | Temperatur-korrekturfaktor | Wärmeverlust-koeffizient | Temperaturdifferenz | Transmissions-Wärmeverlust
- | - | n | b | h/l | A | AAbzug | A' | U | DUWB | UC | fk | HT | D(qint-qe) | FT
_ | _ | _ | m | m | m² | _ | m² | W | W | W | _ | W/K | K | W
[8 empty] | m² K | m² K | m² K
Transmissionswärmeverlust | [10 empty] | HT = |  | FT =
Lüftungswärmeverlust |  |  |  |  | [Vmin = VR . nmin [0,5] ] |  |  |  |  | Konst. | Vmin | HV | D(qint-qe) in K | FV
[10 empty] | Cp . V | m3/h | W/K |  | W
Lüftungswärmeverlust HV= (Konst.. Vmin) und FV= [(HV . D(Fint-Fe)] | [9 empty] | 0.34
Netto-Heizlast (spezif. Heizlast: | [6 empty] | W/m2 |  | W/m3) | FHLNetto = fDq,i . (FT + FV) =
Zusatz-Heizlast unterbrochener Heizbetrieb | [7 empty] | FRH= AR . fRH |  |  | m2 x |  | W/m2
Norm-Heizlast | [12 empty] | FHL=

## Berechnungsbeispiel
Norm-Heizlast (vereinfachtes Verfahren) DIN EN 12831 gültig ab 1.4.04
Projekt-Nr.: |  |  | 2-neu iso | [6 empty] | Datum: | 2004-02-29
Bauvorhaben: |  |  | Bosy-Garding | [9 empty] | in den gelben Flächen sind
Raumnr.: |  |  | 1 |  |  | Raumbezeichnung: |  |  | Wohnen |  |  |  | Rechenfunktionen hinterlegt
Norm-Innentemperatur |  |  |  |  | qint | 20 | °C | Norm-Außentemperatur |  |  |  | qe = - | 10 | °C
Raumlänge (Innenmaß) |  |  |  |  | lR | 6.09 | m | Temperatur-Reduktionsfaktor
Raumbreite (Innenmaß) |  |  |  |  | bR | 4.6 | m | (normal 1,0 / / bei 4 K und höher 1,5*) |  |  |  | f Dq,i = | 1
Raumfläche |  |  |  |  | AR | 28.014 | m² | * NA - Tabelle 12
Geschosshöhe |  |  |  |  | hG | 2.76 | m | Mindest-Luftwechselrate |  |  |  | nmin | 0.5 | h-1
Deckendicke |  |  |  |  | d | 0.14 | m | Berechnungsgrundlagen dieses Beispiels
Raumhöhe |  |  |  |  | hR | 2.62 | m
Raumvolumen |  |  |  |  | VR | 73.3967 | m3 | Wiederaufheizfaktor |  |  | (Tab. 3) | fRH = | 21 | W/m2
Transmissionswärmeverlust
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[5 empty] | 3 x 4 x 5 |  | 6 _ 7 |  |  | 9 + 10 | Tab. 2 | 8x11x12 |  | 13x14
Orientierung | Bauteil | Anzahl | Breite (s. Anleitung) | Höhe/Länge (s.Anleitg.) | Bruttofläche | Abzugsfläche | Nettofläche | Wärmedurch- gangskoeffizient | Korrektur für Wärmebrücken (0,1) | korrigierter Wärmedurchgangs-koeffizient | Temperatur-korrekturfaktor | Wärmeverlust-koeffizient | Temperaturdifferenz | Transmissions-Wärmeverlust
- | - | n | b | h/l | A | AAbzug | A' | U | DUWB | UC | fk | HT | D(qint-qe) | FT
_ | _ | _ | m | m | m² | _ | m² | W | W | W | _ | W/K | K | W
[8 empty] | m² K | m² K | m² K
S | AF | 1 | 1.5 | 1.6 | 2.4 |  | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 1 | 6.24 | 30 | 187.2
W | AF | 1 | 3.02 | 2.27 | 6.8554 |  | 6.8554 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 1 | 17.824 | 30 | 534.7212
| AW | 1 | 15.67 | 2.76 | 43.2492 | 9.3 | 33.9492 | 0.43 | 0.1 | 0.53 | 1 | 17.9931 | 30 | 539.7923
| IW | 1 | 2.39 | 2.76 | 6.5964 |  | 6.5964 | 0.39 | 0.1 | 0.49 | 0.8 | 2.5858 | 30 | 77.5737
a | IW | 1 | 3.45 | 2.76 | 9.522 |  | 9.522 | 0.91 | 0.1 | 1.01 | 0.8 | 7.6938 | 30 | 230.8133
| DA | 1 | 5.05 | 6.47 | 32.6735 |  | 32.6735 | 0.33 | 0.1 | 0.43 | 0.9 | 12.6446 | 30 | 379.3393
a | FB | 1 | 5.05 | 5.47 | 27.6235 |  | 27.6235 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 5.5247 | 30 | 165.741
Transmissionswärmeverlust | [10 empty] | HT = | 70.506 | FT = | 2115.1808
Lüftungswärmeverlust |  |  |  |  | [Vmin = VR . nmin [0,5] ] |  |  | 36.6983 |  | Konst. | Vmin | HV | D(qint-qe) in K | FV
[10 empty] | Cp . V | m3/h | W/K |  | W
Lüftungswärmeverlust HV= (Konst.. Vmin) und FV= [(HV . D(Fint-Fe)] | [9 empty] | 0.34 | 36.6983 | 12.4774 | 30 | 374.3231
Netto-Heizlast (spezif. Heizlast: | [5 empty] | 88.8664 | W/m2 | 33.9185 | W/m3) | FHLNetto = fDq,i . (FT + FV) = |  |  |  | 2489.5038
Zusatz-Heizlast unterbrochener Heizbetrieb | [7 empty] | FRH= AR . fRH |  | 28.014 | m2 x | 21 | W/m2 | 588.294
Norm-Heizlast | [12 empty] | FHL= | 3077.7978