## RT zu AT 20° bis -16° 2Formeln
Mit diesem Blatt kann man entsprechend der eingegebenen Parameter für die Heizkurve die Vorlaufsolltemperatur für bestimmte Außentemperaturen in ganzen Grad ablesen. Für Zwischenwerte siehe Blatt"Aktuelle AT zu RT"
KT = neigung * 1.8317984 * (raumsoll-aussentemp)^0.8281902 + niveau + raumsoll | [8 empty] | http://www.haustechnikdialog.de/Forum/Default.aspx?t=85106&
Viessmann hat doch noch geantwortet: die gemittelte AT, nach der die Vitotronic 200 regelt, setzt sich zu 70% aus der gedämpften AT und zu 30% aus der aktuellen AT zusammen
Kesseltemperatur bei Raumsoll |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37.0419 | 37.8664 | 38.6767 | 39.4745 | 40.261 | 41.0371 | 41.8037 | 42.5616 | 43.3113 | 44.0536 | 44.7888 | 45.5173 | 46.2397 | 46.9561 | 47.667 | 48.3725 | 49.0731 | 49.7688 | 50.46 | 51.1467 | 51.8293 | 52.5078 | 53.1825 | 53.8534 | 54.5208 | 55.1846 | 55.8452 | 56.5024
Differenztemperatur [K] 9F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vorlauftemperatur soll |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37.0419 | 37.8664 | 38.6767 | 39.4745 | 40.261 | 41.0371 | 41.8037 | 42.5616 | 43.3113 | 44.0536 | 44.7888 | 45.5173 | 46.2397 | 46.9561 | 47.667 | 48.3725 | 49.0731 | 49.7688 | 50.46 | 51.1467 | 51.8293 | 52.5078 | 53.1825 | 53.8534 | 54.5208 | 55.1846 | 55.8452 | 56.5024
Neigung | 0.8
Niveau | 8
Raumsoll [°C] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
gem. Aussentemperatur |  | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16
Raumsoll-AT |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
(raumsoll-aussentemp)^0.8281902 |  | 0 | 1 | 1.7755 | 2.484 | 3.1522 | 3.7921 | 4.4102 | 5.0107 | 5.5967 | 6.1701 | 6.7327 | 7.2857 | 7.8301 | 8.3668 | 8.8964 | 9.4195 | 9.9367 | 10.4483 | 10.9548 | 11.4565 | 11.9536 | 12.4466 | 12.9354 | 13.4205 | 13.902 | 14.38 | 14.8548 | 15.3264 | 15.7951 | 16.2609 | 16.7239 | 17.1843 | 17.6421 | 18.0975 | 18.5505 | 19.0012 | 19.4498
(C5) Vorlauf - Minimalbegrenzung | 37
1.8318
FBH Niveau 0,6-0,2
TVor = (0,55)*Neigung*((Raumsoll)^(gem.AT/(320-gem. AT*4)))*((-gem. AT+20)*2)+Raumsoll+Niveau
(Formel von Bruno Bosy)
Vorlauftemperatur soll |  | 28 | 29.1112 | 30.1875 | 31.2313 | 32.2448 | 33.2301 | 34.1891 | 35.1234 | 36.0347 | 36.9244 | 37.7937 | 38.644 | 39.4763 | 40.2918 | 41.0913 | 41.8758 | 42.6461 | 43.403 | 44.1471 | 44.8793 | 45.6 | 46.3099 | 47.0096 | 47.6995 | 48.3801 | 49.0518 | 49.7152 | 50.3705 | 51.0182 | 51.6586 | 52.2921 | 52.9188 | 53.5392 | 54.1535 | 54.762 | 55.3649 | 55.9625
www.bosy-online.de
|  | 9 | 7.8888 | 6.8125 | 5.7687 | 4.7552 | 3.7699 | 2.8109 | 1.8766 | 0.96527 | 0.11757 | 0.072653 | 0.032737 | -0.0018138 | -0.030825 | -0.054245 | -0.07211 | -0.084518 | -0.091605 | -0.093536 | -0.090493 | -0.082668 | -0.07026 | -0.053469 | -0.032492 | -0.0075245 | 0.021242 | 0.053622 | 0.089436 | 0.12851 | 0.17068 | 0.21579 | 0.26367 | 0.3142 | 0.36722 | 0.42261 | 0.48023 | 0.53997
Heizkurve
Einstellen der Heizkurve
Berechnungsprogramme/heizkurve.xls
Note on A8: Differenztemperatur in °C wird auf Vorlaufsolltemperatur der Mischerkreise aufaddiert zur Kessel bzw. Erzeugungssollwertbildung, gehört in NR2 nicht mehr zum Kessel, sondern in den allgemeinen Bereich (wird von der Mischerkreisen verwendet aber ist nur einmal pro Gerät vorhanden)

## Heizkurvenvergleich
Heizkurve Einstellung 1
Kesseltemperatur bei Raumsoll |  | 20 | 22.015 | 23.5775 | 25.0052 | 26.3517 | 27.641 | 28.8864 | 30.0965 | 31.2772 | 32.4327 | 33.5663 | 34.6805 | 35.7775 | 36.8588 | 37.926 | 38.9801 | 40.0222 | 41.0531 | 42.0737 | 43.0846 | 44.0863 | 45.0795 | 46.0646 | 47.0421 | 48.0122 | 48.9755 | 49.9321 | 50.8825 | 51.8268 | 52.7653 | 53.6983 | 54.6259 | 55.5485 | 56.4661 | 57.3789 | 58.2871 | 59.1909
Differenztemperatur [K] 9F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vorlauftemperatur soll HK1 |  | 20 | 22.015 | 23.5775 | 25.0052 | 26.3517 | 27.641 | 28.8864 | 30.0965 | 31.2772 | 32.4327 | 33.5663 | 34.6805 | 35.7775 | 36.8588 | 37.926 | 38.9801 | 40.0222 | 41.0531 | 42.0737 | 43.0846 | 44.0863 | 45.0795 | 46.0646 | 47.0421 | 48.0122 | 48.9755 | 49.9321 | 50.8825 | 51.8268 | 52.7653 | 53.6983 | 54.6259 | 55.5485 | 56.4661 | 57.3789 | 58.2871 | 59.1909
Neigung | 1.1
Niveau | 0
Raumsoll [°C] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
gem. Aussentemperatur |  | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16
Raumsoll-AT |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
(raumsoll-aussentemp)^0.8281902 |  | 0 | 1 | 1.7755 | 2.484 | 3.1522 | 3.7921 | 4.4102 | 5.0107 | 5.5967 | 6.1701 | 6.7327 | 7.2857 | 7.8301 | 8.3668 | 8.8964 | 9.4195 | 9.9367 | 10.4483 | 10.9548 | 11.4565 | 11.9536 | 12.4466 | 12.9354 | 13.4205 | 13.902 | 14.38 | 14.8548 | 15.3264 | 15.7951 | 16.2609 | 16.7239 | 17.1843 | 17.6421 | 18.0975 | 18.5505 | 19.0012 | 19.4498
(C5) Vorlauf - Minimalbegrenzung | 20
1.8318
Heizkurve Einstellung 2
Kesseltemperatur bei Raumsoll |  | 31.6194 | 32.5571 | 33.4629 | 34.3429 | 35.2016 | 36.0419 | 36.8664 | 37.6767 | 38.4745 | 39.261 | 40.0371 | 40.8037 | 41.5616 | 42.3113 | 43.0536 | 43.7888 | 44.5173 | 45.2397 | 45.9561 | 46.667 | 47.3725 | 48.0731 | 48.7688 | 49.46 | 50.1467 | 50.8293 | 51.5078 | 52.1825 | 52.8534 | 53.5208 | 54.1846 | 54.8452 | 55.5024 | 56.1566 | 56.8077 | 57.4559 | 58.1013
Differenztemperatur [K] 9F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vorlauftemperatur soll HK2 |  | 31.6194 | 32.5571 | 33.4629 | 34.3429 | 35.2016 | 36.0419 | 36.8664 | 37.6767 | 38.4745 | 39.261 | 40.0371 | 40.8037 | 41.5616 | 42.3113 | 43.0536 | 43.7888 | 44.5173 | 45.2397 | 45.9561 | 46.667 | 47.3725 | 48.0731 | 48.7688 | 49.46 | 50.1467 | 50.8293 | 51.5078 | 52.1825 | 52.8534 | 53.5208 | 54.1846 | 54.8452 | 55.5024 | 56.1566 | 56.8077 | 57.4559 | 58.1013
Neigung | 0.8
Niveau | 3
Raumsoll [°C] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Raumsoll-AT |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
(raumsoll-aussentemp)^0.8281902 |  | 3.1522 | 3.7921 | 4.4102 | 5.0107 | 5.5967 | 6.1701 | 6.7327 | 7.2857 | 7.8301 | 8.3668 | 8.8964 | 9.4195 | 9.9367 | 10.4483 | 10.9548 | 11.4565 | 11.9536 | 12.4466 | 12.9354 | 13.4205 | 13.902 | 14.38 | 14.8548 | 15.3264 | 15.7951 | 16.2609 | 16.7239 | 17.1843 | 17.6421 | 18.0975 | 18.5505 | 19.0012 | 19.4498 | 19.8962 | 20.3405 | 20.7828 | 21.2232
Unterschied VL |  | 11.6194 | 10.5421 | 9.8854 | 9.3378 | 8.8499 | 8.4009 | 7.9799 | 7.5802 | 7.1973 | 6.8283 | 6.4708 | 6.1232 | 5.7841 | 5.4525 | 5.1276 | 4.8087 | 4.4952 | 4.1866 | 3.8824 | 3.5824 | 3.2862 | 2.9935 | 2.7042 | 2.4179 | 2.1345 | 1.8538 | 1.5757 | 1.3 | 1.0267 | 0.75547 | 0.48636 | 0.21922 | -0.046016 | -0.30944 | -0.57114 | -0.83117 | -1.0896
Note on A4: Differenztemperatur in °C wird auf Vorlaufsolltemperatur der Mischerkreise aufaddiert zur Kessel bzw. Erzeugungssollwertbildung, gehört in NR2 nicht mehr zum Kessel, sondern in den allgemeinen Bereich (wird von der Mischerkreisen verwendet aber ist nur einmal pro Gerät vorhanden)
Note on A16: Differenztemperatur in °C wird auf Vorlaufsolltemperatur der Mischerkreise aufaddiert zur Kessel bzw. Erzeugungssollwertbildung, gehört in NR2 nicht mehr zum Kessel, sondern in den allgemeinen Bereich (wird von der Mischerkreisen verwendet aber ist nur einmal pro Gerät vorhanden)

## Aktuelle AT zu RT
KT = neigung * 1.8317984 * (raumsoll-aussentemp)^0.8281902 + niveau + raumsoll
Kesseltemperatur bei Raumsoll |  | 44.8826 | 43.1045 | 41.3159 | 39.5157 | 37.7027 | 37 | 37 | 37 | 37
Differenztemperatur [K] 9F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vorlauftemperatur soll |  | 44.8826 | 43.1045 | 41.3159 | 39.5157 | 37.7027 | 37 | 37 | 37 | 37
Neigung | 0.8
Niveau | 8
Raumsoll [°C] |  | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16
Aussentemperatur | 10.2
Raumsoll-AT |  | 13.8 | 12.8 | 11.8 | 10.8 | 9.8 | 8.8 | 7.8 | 6.8 | 5.8
(raumsoll-aussentemp)^0.8281902 |  | 8.791 | 8.26 | 7.7219 | 7.1758 | 6.621 | 6.0564 | 5.4805 | 4.8919 | 4.2881
Min Vorlauftemperatur (C5) | 37
1.8318
FBH Niveau 0,6-0,2

## GASverbrauch
| Delta RT-AT [K] 20° - AT | Leistungs bedarf bei Delta RT-AT in [kw/h] | AT [° Celsius] | Umrechnungs- faktor Erdgas [Kw/m³] |  |  | T Kesselmax [ ° Celsius] | Pufferinhalt [ Liter ] |  | D th max
| 8 | 2.36 | 12 | 9.46 |  |  | 74 | 800
| 33 | 8.45 | -13 | H-Öl ca. 11,66 Kw/l
Mit zwei Istwerten (Bedarf in KW/h bei 12° und -13 Grad - ermittelt) können Verbräuche für andere Temperaturen gerechnet werden.
| Aussen °Celsius | Zeit [h] | rechnerischer Verbrauch [m³/d] | Kw theoretisch | Kw Nutz | eta | Mittlerer Wärmebedarf [kw/h] | interpoliert | benötigte Temperatur- differenz [K] | Delta Kesselmax - VL SOLL | Anzahl benötigte Ladungen | VL Soll bei AT | Vollast Brennerlaufzeit Laufzeit h
| 19 |  | 1.6612 | 15.7152 |  |  |  | 0.6548 | 16.9345 | 37 | 0.5 | 37 | 0.82712
| 18 |  | 2.2792 | 21.5616 |  |  |  | 0.8984 | 23.2345 | 37 | 0.6 | 37 | 1.1348
| 17 |  | 2.8973 | 27.408 |  |  |  | 1.142 | 29.5345 | 37 | 0.8 | 37 | 1.4425
| 16 |  | 3.5153 | 33.2544 |  |  |  | 1.3856 | 35.8345 | 37 | 1 | 37 | 1.7502
| 15 |  | 4.1333 | 39.1008 |  |  |  | 1.6292 | 42.1345 | 37 | 1.1 | 37 | 2.0579
| 14 |  | 4.7513 | 44.9472 |  |  |  | 1.8728 | 48.4345 | 37 | 1.3 | 37 | 2.3656
| 13 |  | 5.3693 | 50.7936 |  |  |  | 2.1164 | 54.7345 | 37 | 1.5 | 37 | 2.6733
| 12 | 14 | 3.9 | 36.894 | 33 | 89.45% | 2.3571 | 2.36 | 39.7565 | 37 | 1.1 | 37 | 1.9418
| 11 |  | 6.6053 | 62.4864 |  |  |  | 2.6036 | 67.3345 | 36.9581 | 1.8 | 37.0419 | 3.2888
| 10 |  | 7.2233 | 68.3328 |  |  |  | 2.8472 | 73.6345 | 36.1336 | 2 | 37.8664 | 3.5965
| 9 |  | 7.8414 | 74.1792 |  |  |  | 3.0908 | 79.9345 | 35.3233 | 2.3 | 38.6767 | 3.9042
| 8 |  | 8.4594 | 80.0256 |  |  |  | 3.3344 | 86.2345 | 34.5255 | 2.5 | 39.4745 | 4.2119
| 7 |  | 9.0774 | 85.872 |  |  |  | 3.578 | 92.5345 | 33.739 | 2.7 | 40.261 | 4.5196
| 6 |  | 9.6954 | 91.7184 |  |  |  | 3.8216 | 98.8345 | 32.9629 | 3 | 41.0371 | 4.8273
| 5 |  | 10.3134 | 97.5648 |  |  |  | 4.0652 | 105.1345 | 32.1963 | 3.3 | 41.8037 | 5.135
| 4 |  | 10.9314 | 103.4112 |  |  |  | 4.3088 | 111.4345 | 31.4384 | 3.5 | 42.5616 | 5.4427
| 3 |  | 11.5494 | 109.2576 |  |  |  | 4.5524 | 117.7345 | 30.6887 | 3.8 | 43.3113 | 5.7504
| 2 |  | 12.1674 | 115.104 |  |  |  | 4.796 | 124.0345 | 29.9464 | 4.1 | 44.0536 | 6.0581
| 1 |  | 12.7855 | 120.9504 |  |  |  | 5.0396 | 130.3345 | 29.2112 | 4.5 | 44.7888 | 6.3658
| 0 |  | 13.4035 | 126.7968 |  |  |  | 5.2832 | 136.6345 | 28.4827 | 4.8 | 45.5173 | 6.6735
| -1 |  | 14.0215 | 132.6432 |  |  |  | 5.5268 | 142.9345 | 27.7603 | 5.1 | 46.2397 | 6.9812
| -2 |  | 14.6395 | 138.4896 |  |  |  | 5.7704 | 149.2345 | 27.0439 | 5.5 | 46.9561 | 7.2889
| -3 |  | 15.2575 | 144.336 |  |  |  | 6.014 | 155.5345 | 26.333 | 5.9 | 47.667 | 7.5966
| -4 |  | 15.8755 | 150.1824 |  |  |  | 6.2576 | 161.8345 | 25.6275 | 6.3 | 48.3725 | 7.9043
| -5 |  | 16.4935 | 156.0288 |  |  |  | 6.5012 | 168.1345 | 24.9269 | 6.7 | 49.0731 | 8.212
| -6 |  | 17.1115 | 161.8752 |  |  |  | 6.7448 | 174.4345 | 24.2312 | 7.2 | 49.7688 | 8.5197
| -7 |  | 17.7296 | 167.7216 |  |  |  | 6.9884 | 180.7345 | 23.54 | 7.7 | 50.46 | 8.8275
| -8 |  | 18.3476 | 173.568 |  |  |  | 7.232 | 187.0345 | 22.8533 | 8.2 | 51.1467 | 9.1352
| -9 |  | 18.9656 | 179.4144 |  |  |  | 7.4756 | 193.3345 | 22.1707 | 8.7 | 51.8293 | 9.4429
| -10 |  | 19.5836 | 185.2608 |  |  |  | 7.7192 | 199.6345 | 21.4922 | 9.3 | 52.5078 | 9.7506
| -11 |  | 20.2016 | 191.1072 |  |  |  | 7.9628 | 205.9345 | 20.8175 | 9.9 | 53.1825 | 10.0583
| -12 |  | 20.8196 | 196.9536 |  |  |  | 8.2064 | 212.2345 | 20.1466 | 10.5 | 53.8534 | 10.366
| -13 | 24 | 21.3531 | 202.8 | 202 |  | 8.45 | 8.45 | 217.6724 | 19.4792 | 11.2 | 54.5208 | 10.6737
| Steigung | m = Delta y / delta x
| delta y | 6.09
| delta x | 25
| Steigung m | 0.2436
m=y-y1/x-x1
m * (x-x1) = y-y1
m *(x-x1) +y1=y
| x1 | 8
| x | 16 | 4
| y1 | 2.36
| y [Lösung] | 4.3088 | Leistungs- bedarf in kw/h bei AT
Note on E2: Steht auf der Gasrechnung des Versorgers
Note on F15: WMZ ganze KW eta = 92% bei 33,99KW Max. Fehler hier 3%
Note on J15: Hier in 14h gemessen Für 14h!
Note on K2: Tobias Allstadt: Maximaltemperatur Kessel 74° Minimaltemperatur Puffer 30° (Teilentladung) Delta 44°