| Brandschutzanforderungen bei der Lagerung von Heizöl in Tanks aus Metall bis 5.000 l Se / 10.2001 | 1 |
| --- | --- |

Bei einem Gesamtlagervolumen von mehr als 1.000 l und bis zu 5.000 l Heizöl je Gebäude ist kein separater Lagerraum erforderlich.

Die Lagerung ist außerhalb von Wohnungen in sonstigen Räumen mit folgenden Anforderungen zulässig:

	Im Raum (aber nicht in einer notwendigen Auffangwanne) darf sich die Feuerstätte befinden. 
Eine anderweitige Nutzung des Raumes ist nicht zulässig.

	Der Abstand zwischen Tank und Feuerstätte muss mindestens 1 m betragen oder zwischen beiden muss ein Strahlungsschutz angebracht werden (z. B. Mauer oder Blechwand).

	Wände, Decke und Fußboden dürfen keine Öffnungen gegenüber anderen Räumen haben, ausgenommen Öffnungen für Türen.

	Türen müssen dicht und selbstschließend sein.

* * * * *