| Brandschutzanforderungen bei der Lagerung von Heizöl in Kunststofftanks und standort- gefertigten Tanks aus GFK Se / 11.2001 | 1 |
| --- | --- |

Bei der Lagerung von Heizöl in Tanks aus thermoplastischen Kunststoffen und in standortgefertigten Tanks aus glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) in Gebäuden ist unabhängig vom Gesamtlagervolumen (also auch unter einer Menge von 5.000 l) ein separater Lagerraum, der nicht anderweitig genutzt werden darf, mit folgenden Anforderungen erforderlich (siehe TRbF 20 Nr. 5.2 Abs. 2):

	Bei einer Lagermenge bis 5.000 l darf sich im Raum (aber nicht in einer notwendigen Auffangwanne) die Feuerstätte befinden. Eine anderweitige Nutzung des Raumes ist grundsätzlich nicht zulässig.

Der Abstand zwischen Tank und Feuerstätte muss mindestens 1 m betragen oder zwischen beiden muss ein Strahlungsschutz angebracht werden (z. B. Mauer oder Blechwand).

	Wände, Decken und Fußböden zu anderen Räumen müssen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und feuerbeständig sein (F 90-A).

Beispiele für nichttragende F-90-Wände (Mindestdicke und Wandmaterial gem. DIN 4102 Teil 4):

unverputzt

-	75 mm	Porenbeton-(Gasbeton)platten bei Verwendung von Dünnbettmörtel

-	115 mm	Kalksandstein (Voll-, Loch-, Block- und Hohlblocksteine)

-	115 mm	Mauerziegel (Voll- oder Hochlochziegel)

-	140 mm	Mauerziegel (Leichtlanglochziegel)

verputzt

-	100 mm	Kalksandstein (Voll-, Loch-, Block- und Hohlblocksteine)

-	100 mm	Mauerziegel (Voll- oder Hochlochziegel)

-	115 mm	Mauerziegel (Leichtlanglochziegel)

	Bedachungen von Lagerräumen müssen widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme sein, es sei denn, die Dächer sind durch ausreichend tragfähige feuerbeständige Decken (F 90) von dem Lagerraum abgetrennt.

	Außenwände und -decken müssen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und feuerhemmend sein (F 30-A).

	Türen (auch Außentüren) müssen feuerhemmend (F 30), selbstschließend und nach außen zu öffnen sein.

	Durch die Decke und die Wände dürfen nur folgende Leitungen geführt werden:

-	Heizrohrleitungen

-	Wasserleitungen

-	Abwasserleitungen

-	Leitungen, die zum Betrieb der Lageranlage erforderlich sind
Durchführungen durch die Beschichtung eines Auffangraumes sind generell unzulässig.

	Möglichkeit zur Beschäumung und Lüftung durch die Feuerwehr vom Freien über eine der folgenden Einrichtungen:

-	Fenster

-	Klappe 30 x 30 cm (absperrbar mit Vierkantschlüssel)

-	ausreichend dimensioniertes Rohr

* * * * *