| Brandschutzanforderungen bei der Lagerung von Heizöl in Tanks aus Metall über 5.000 l Se / 11.2006 | 1 |
| --- | --- |

Bei einem Gesamtlagervolumen von mehr als 5.000 l Heizöl ist ein separater Lagerraum erforderlich (siehe Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes bzw. TRbF 20 Nr. 5.4) 
mit folgenden Anforderungen:

	Der Raum darf nicht anderweitig genutzt werden, insbesondere darf sich keine Feuerstätte darin befinden.

	Wände, Stützen, Decken und Fußböden zu anderen Räumen müssen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und feuerbeständig sein (F 90-A).

Beispiele für nichttragende F-90-Wände (Mindestdicke und Wandmaterial gem. DIN 4102 Teil 4):

unverputzt

-	75 mm	Porenbeton-(Gasbeton)platten bei Verwendung von Dünnbettmörtel

-	115 mm	Kalksandstein (Voll-, Loch-, Block- und Hohlblocksteine)

-	115 mm	Mauerziegel (Voll- oder Hochlochziegel)

-	140 mm	Mauerziegel (Leichtlanglochziegel)

verputzt

-	100 mm	Kalksandstein (Voll-, Loch-, Block- und Hohlblocksteine)

-	100 mm	Mauerziegel (Voll- oder Hochlochziegel)

-	115 mm	Mauerziegel (Leichtlanglochziegel)

	Bedachungen von Lagerräumen müssen widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme sein, es sei denn, die Dächer sind durch ausreichend tragfähige feuerbeständige Decken (F 90) von dem Lagerraum abgetrennt.

	Außenwände und -decken müssen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und feuerhemmend sein (F 30-A).

	Türen (auch Außentüren) müssen feuerhemmend (F 30), selbstschließend und nach außen zu öffnen sein.

	Durch die Decke und die Wände dürfen nur folgende Leitungen geführt werden:

-	Heizrohrleitungen

-	Wasserleitungen

-	Abwasserleitungen

-	Leitungen, die zum Betrieb der Lageranlage erforderlich sind
Durchführungen durch die Beschichtung eines Auffangraumes sind generell unzulässig.

	Möglichkeit zur Beschäumung und Lüftung durch die Feuerwehr vom Freien über eine der folgenden Einrichtungen:

-	Fenster

-	Klappe 30 x 30 cm (absperrbar mit Vierkantschlüssel)

-	ausreichend dimensioniertes Rohr

* * * * *