## Tabelle1
Thermische Leistung und Pufferspeicher für Holz-Vergaserkessel
1. Ausgangsdaten
Gebäude-Heizlast nach DIN EN 12831/ Bbl. 1 | FHL | 15 | kW
Brenndauer des HV-Kessels | tL | 6 | h/a
Mittlere Innentemperatur Gebäude | Jint | 19 | °C
Tiefste Außentemperatur am Standort gem. DIN EN 12831/Bbl. 1 | Je | -14 | °C
Klimaregion gem. DIN 4108 T6 |  | 4 | °C
Referenzort |  | Potsdam
Mittlere Außentemperatur Januar am Standort gem. DIN 4108 T6 | Jem | -0.9 | °C
2. Berechnungsfaktoren
Schwere der Bauart | f1 | 0.9
leichte Bauart m´ <= 300 kg/m² (1) schwere Bauart 300< m´ <= 600 kg/m² (2) sehr schwere Bauart m´ > 600 kg/m² (3) |  | 2
Wärmeverlustfaktor | f2 | 1.1
Aufstellung innerh. therm. Hülle (1) Aufstellung außerh. therm. Hülle (2) |  | 1
Temperaturanpassungsfaktor | f3 | 0.58529
Abschaltfaktor | f4 | 0.9
ohne Temperaturabsenkung (1) mit Nachttemperaturabsenkung (2) mit Nacht-/Tagtemperaturabsenkung (3) |  | 2
Kesselspeicherfaktor | f5 | 0.58
Nutzbare Speichertemperaturdifferenz
Vorlauftemperatur des Heizsystems | JV | 80 | °C
Tiefste Nutzbare Speichertemperatur | Jspu | 36.3966 | °C
Höchste Speichertemperatur | Jspo | 80 | °C
Berechenbare nutzbare Temperatur-differenz | DJnutz | 43.6034 | K
3. Auslegungsdaten
Nennwärmeleistung normaler Heizklessel | FNL | 17.25 | kW
Erforderliche Wärmespeicherung | Qsp | 81.6664 | kWh
Entnahmetemperaturdifferenz aus Pufferspeicher | DJsp | 43.6034 | K
Pufferspeichergröße | VSP | 1613.2087 | l
erf. Pufferspeichergröße f. Förderung | erf. VSP | 1573.609 | l
Thermische Leistung des Holz-Vergaserkessels | Fth | 28.6111 | kW
4. Überprüfung der Kesselwahl
Gewählter Kessel | XXXXX
Thermische Leistung | Fth | 28 | kW
Füllmenge Holz | mHolz | 55 | kg
Heizwert Holz | Hi,Holz | 4.1 | kWh/kg
Kesselwirkungsgrad | hK | 90 | %
Tägliche Wärmebedarf Januar | erf. Qhd | 189.6353 | kWh
Tägliche Wärmelieferung HVK | erz. Qhd | 202.95 | kWh
Überprüfungsergebnis:
Die Auslegung des Wärmeerzeugers entspricht den Erfordernissen !

## Tabelle3
1 | Norderney | 1.6
2 | Hamburg | 0.5
3 | Kap Arkona | 0.2
4 | Potsdam | -0.9
5 | Braunschweig | 0.4
6 | Harzgerode | -1.8
7 | Essen | 1.9
8 | Geisenheim | 1.2
9 | Chemnitz | -1.2
10 | Hof | -2.9
11 | Würzburg | -0.4
12 | Mannheim | 1.2
13 | Freiburg | 1.8
14 | Weihenstephan | -2.1
15 | Garmisch-Partenkirchen | -3
M | mittl. Standort BRD | -1.3