INFORMATIONEN FÜR UNSERE

KUNDEN UND GESCHÄFTSFREUNDE

# Berechnung  von Expansionsgefäßen in Solaranlagen

Bei der Bestimmung der Gefäßgröße von Membranausdehnungsgefäße für Solaranlagen gelten besondere Berechnungsgrundlagen, die sich von der üblichen Berechnungsmethode unterscheiden.

Die konventionelle Berechnung schließt den Verdampfungsdruck bei max. Einstellwert des Temperaturreglers mit ein. Die hohen Stillstandstemperaturen - unter Umständen über 180°C -  würden hohe Zuschläge für den Verdampfungsdruck erfordern.

Die Grenzen der zulässigen Betriebsdrücke wären  demnach schnell erreicht, die Gefäße unnötig teuer und unwirtschaftlich. Deshalb werden in Solaranlagen andere Kriterien zugrunde gelegt.

1. Bemessung der Expansionsmenge (Ausdehnungsvolumen)

Die Ausdehnung resultiert aus dem Gesamtinhalt (Kollektor plus Rohrleitung plus Wärmetauscherinhalt) der Anlage. Die Auslegung erfolgt bei einer Temperatur von 120°C, der vorhandene Glykolanteil wird dabei berücksichtigt. Bei anderen Frostschutzmitteln sind die Angaben der Hersteller zu berücksichtigen. Zusätzlich zur Expansion ist eine Wasservorlage von ca. 1,0 % des Anlageninhaltes, mindestens jedoch 3 Liter  zu berücksichtigen.

2. Kollektorinhalt

Bei hohen Stillstandstemperaturen tritt im Kollektor Verdampfung auf. Das Kollektorvolumen wird aus dem Kollektor selbst verdrängt und muss vom Ausdehnungsgefäß aufgenommen werden und somit bei der Berechnung berücksichtigt werden.

Bei Nichtberücksichtigung  dieses Mehrvolumens können die folgenden  Probleme auftreten:

Ansprechen des Sicherheitsventils

Überdehnung der Membrane, vorzeitiger Verschleiß

Druckwechselbeanspruchungen auf die Anlage, da das Gefäß zu klein ist

3. Gefäßvordruck

Der Vordruck des Expansionsgefäßes ergibt sich aus der vorhandenen statischen Höhe der Anlage und dem Verdampfungsdruck (bei 120°C), sowie einer Druck-überlagerung von 0,5 bar.

4. Sicherheitsventil

Der Ansprechdruck des Sicherheitsventils definiert sich aus der Druckfestigkeit der eingebauten Komponenten und sollte mindestens 1 bar über dem Vordruck des Gefäßes liegen, damit eine vernünftige Wasseraufnahme möglich ist. Je größer das Druckintervall zwischen dem Vordruck des Gefäßes und dem Sicherheitsventil ist, desto kleiner kann das  Membranausdehnungsgefäß werden.

5. Druckfaktor

Der Druckfaktor bestimmt das nutzbare Volumen des Membranausdehnungsgefäßes und wird wie bei der Dimensionierung von einfachen Ausdehnungsgefäßen in Heizungsanlagen ermittelt.

6. Gefäßgröße

Gesamtexpansion = Gefäßgröße / Druckfaktor

Hierbei wird sowohl der Kollektorinhalt, wie auch die Wasservorlage berücksichtigt.

Neben den Besonderheiten bei der Berechnung sind die konstruktiven Details der Ausdehnungsgefäße von wesentlicher Bedeutung. Gerade in Solaranlagen, bei hohen Temperaturen und Drücken also, ist es wichtig, dass die Lebensdauer und Funktionstüchtigkeit über lange Jahre sichergestellt wird.

Auf Gasdichtheit des Gefäßes durch Einbau einer hochwertigen und gasdichten Blasenmembrane aus Butylkautschuk ist zu achten.

PNEUMATEX – Membranausdehnungsgefäße beinhalten eine solche Blase und erfüllen diese Forderung, die mechanische Belastung ist zudem erheblich geringer als bei einer Umstülpmembrane. Die Ausdehnungsgefäße sind voll verschweißt und nicht nur geklemmt, damit wird eine große Dichtfläche vermieden und Dichtheit garantiert. Vorteile die überzeugen!

Gerne sind wir zu weiteren Auskünften für Sie  bereit:

PNEUMATEX – Außendienst                         Zentrale

Lutz  Müller                                                       PNEUMATEX Vertriebsgesellschaft

Erlanger Strasse 47                                          Abteilung Technik

90765  Fürth                                                     55511 Bad Kreuznach

Tel. 0911/ 9795627                                          Tel .  0671/ 89010 - 0

Fax 0911/ 9795628                                           Fax  0671/ 89010 - 60

INDUSTRIEHOF DR. JACOB  HALLE NR. 53	   BANKEN: Sparkasse Rhein-Nahe		Geschäftsführer:

55543 BAD KREUZNACH			   BLZ: 560 501 80  Kto. - Nr. 5538		Roger Matter

POSTFACH 2151  55511 BAD KREUZNACH	   Commerzbank AG Bad Kreuznach	                Reg. - G: Amtsgericht Bad Kreuznach

TEL: 0671/89010-0  FAX: 0671/89010-60	   BLZ: 550 400 22  Kto .- Nr. 1009505	                HRB 1847  UST-ID.NR. DE 148091965