Abkürzungen im SHK-Handwerk

Kesseltausch

Alle für die Ausführung notwendigen Angaben, Unterlagen und Bauzeich-nungen müssen vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden

- Richtige Leistungsanpassung des Kessels, Heizlastberechnung (evtl.

nach dem Hüllflächenverfahren)

- hydraulischer Abgleich (notfalls Erneuerung der TH-Ventile oder

Rücklaufverschraubung) – wenn beauftragt

- Schornsteinberechnung und notfalls Schornsteinsanierung

- Brennerleistung auf die Anlage einstellen

- Ausstellung des Energieausweises

- Richtige Auswahl der Heizungspumpe und Einstellung der Pumpen-

leistung, eine selbstregelnde Pumpe der Energieeffizienzklasse A

einsetzen.

- Richtiger Einbau der Sicherheitseinrichtungen

- Anschluss des SV mit Abblasleitung in einen Abfluss,

- des Ausdehungsgefäßes (gut zugänglich) mit Kappenventil

entleerbar

- auf der Saugseite der Pumpe und der Anschluss möglichst von

unten mit Wärmedämmschleife mit Entlüftung

- Richtige Dimensionierung des MAG und Einstellung des Vordrucks

statische Höhe + 0,3 bar – Vordruck mit wasserfestem Stift auf dem

Typenschild aufschreiben - Mindestdruck + 0,3 bar mit dem roten

Zeiger am Manometer einstellen.

- Richtige Dämmung der Rohrleitungen und Armaturen nach der EnEV

und fachgerecht ausgeführt

- Richtige Positionierung der Fühler,

- Vorlauffühler für Mischer mit Tauchhülse (wasserberührt) oder

Anlegefühler mit Wärmeleitpaste

- Temperatursensoren von Wärmemengenzähler mit Tauchhülse

und Wärmetasche (wassergerührt)

- Spüleinrichtungen in Vor- und Rücklauf vorsehen (Ideal >

Multifunktionshähne) in ausreichender Dimension (mindestens im

Durchmesser der Rohrleitung)

- Spülen der gesamten Heizungsanlage nach dem Standard von

ceteaqua mit Reinigung und anschließender Befüllung mit einem

Korrosionsschutzmittel, Ausstellung eines Spülprotokolls

- Anlageninbetriebnahme „erste Inbetriebnahme“

- Dämmung aller Rohrleitungen nach der EnEV - sauber verarbeitet

- Regelung des Kessels einstellen

- Heizkreise einstellen (wenn beauftragt)

- Einweisung des Betreibers in die Anlage, Erläuterung des optimalen

Nutzerverhaltens, Hinweis auf besondere Betriebsbedingungen der

Anlage

Dokumentationen und Nachkontrolle der Anlage wird angeboten und muss vom Auftraggeber in Auftrag gegeben werden

- Dokumentation der vollständigen Berechnungen, Voreinstellungswerte, Einstellprotokolle (Brennereinstellung, Ventileinstellungen, Pumpenleistung, MAG, Spülprotokoll, Abnahmeprotokoll), Strangschema, Leitungsverlauf der Rohrleitungen (soweit feststellbar)

Digitale Fotos zur späteren Überprüfbarkeit

- Aushändigung an den Bauherren

- Eingabe in die Datenbank

- Ablage im Betrieb

- Anmeldung der Anlage bei allen erforderlichen Stellen

- Nachkontrolle der Anlage innerhalb des ersten Betriebsjahres

- Angebot eines für die Garantie notwendigen Wartungsvertrages