## Raumliste
Raum |  | Abmessungen [m] |  |  | Fläche [m²] |  |  | V Raum | Ermittlung erforderl. Luftmenge |  |  |  | Zuluft aus RLT-Anlagen |  |  |  | Abluft über RLT-Anlagen |  |  |  | Nachströmung aus Nebenräumen |  |  |  | Abströmung in Nebenräume |  |  |  | unbilanz. Überströmung |  |  | Intern | Prüf-Resultate
Nr. | Bezeichnung | Länge | Breite | Höhe (UKD) | L x B | Zulage | A eff | [m³] | Kriterium | Randbedingungen | V erf [m³/h] | V gew [m³/h] | V ZU [m³/h] | 1. Anlage | V ZU [m³/h] | 2. Anlage | V AB [m³/h] | 1. Anlage | V AB [m³/h] | 2. Anlage | V ZU [m³/h] | 1. Raum | V ZU [m³/h] | 2. Raum | V AB [m³/h] | 1. Raum | V AB [m³/h] | 2. Raum | V [m³/h] | ZU | AB
Zur Funktion des Programmes müssen die Makros im Menü Extras / Makro / Sicherheit (Stufe mittel) aktiviert werden, anschließend Raumbuch RLT neu öffnen !
Wichtige Daten des aktuell bearbeiteten Raumes in der Statuszeile | [31 empty] | Erstellung Anlagenübersicht im Register "Anlagen": Wenn Anzahl RLT-Anlagen > 0: Prüfung der Eingaben auf Vollständigkeit, Plausibilität und Korrektheit, mit Prüfhinweisen je Raum | Erstellung Anlagenübersicht im Tabellenblatt "Anlagen": Wenn Anzahl RLT-Anlagen > 0: Prüfung der Eingaben auf Vollständigkeit, Plausibilität und Korrektheit, mit Prüfhinweisen je Raum
Automatische Berechnungen, ohne sich um das Kopieren von Formeln kümmern zu müssen
[9 empty] | Berechnung der erforderlichen Luftmenge auf der Basis hinterlegter Werte aus DIN/VDI bzw. Erfahrungswerten, in der Vollversion umfassender und editierbar |  |  |  | Mögliche Zuordnung je Raum: |  |  | 2 x Zuluftanlage |  | 2 x Abluftanlage |  |  | 2 x Nachströmung in verschiedene Räume |  |  |  | 2 x Nachströmung aus verschiedenen Räumen |  |  |  | unbilanzierte Strömung, z.B. Nachströmung aus Gebäude, über Fugen-undichtigkeiten etc.
Anpassen der Tabelle an eigene Bedürfnisse durch Einfügen / Ausblenden von Spalten (nicht löschen!)
intelligente Vorschläge für Luftmenge in der jeweiligen Spalte und einfache Übernahme durch Tab-Taste
Wichtiger Hinweis: | [11 empty] | Farblich markierte Änderungen | Dropdownmenüs für Auswahl RLT-Anlage | [7 empty] | Selektionsmenü für Räume, in die Luft abströmt bzw. aus denen Luft nachströmt
| Die Blätter dürfen zur korrekten Funktion NICHT umbenannt werden ! | [11 empty] | Nutzen Sie zur Eingabe das Bilanz-Menü (F3) oder die direkte Eingabe in die Zellen, z.T. per Dropdown-Menüs | [7 empty] | Selbsttätig erstellte Verweise, z.B. Nachströmung aus Raum 1 in Raum 2 bedeuted für Raum 2 Abströmung in Raum 1
Note on AI3: Nachfolgende Spalten enthalten jeweils die Resultate der raumweisen Plausibilitätsprüfung bei der Erzeugung der Anlagenübersicht. Bitte nachfolgende Spalten freihalten, Inhalte werden überschrieben.
Note on AD4: Bei Gelbfärbung fehlt die Zuordnung in der Spalte ZU / AB
Note on M4: Die Eingabe der gewünschten Luftmenge ist unbedingt erforderlich ! Bei Gelbfärbung wurde Verf geändert, überprüfen Sie die Auswahl V gew !
Note on AD3: z.B. für freie Nachströmung aus Gebäude, über Fugenundichtigkeiten etc.
Testversion

## Anlagenübersicht
| Anlage | Luftmenge [m³/h]
Nr. | Bezeichnung | Zuluft | Abluft

## Anlagen & angeschlossene Räume
| Anlage |  | Räume | Luftmenge [m³/h]
Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Zuluft | Abluft

## HLSDat (hidden)
Anz. Anlagen: | 0 | Optionen: | 0
Nr. | Name |  |  | HLS-Excel Demo
72
76
83
45
69
120
99
101
108
45
68
101
109
111
118
101
114
115
105
111
110

## Beispiellisten (hidden)
Quelle: Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik (Recknagel, Sprenger, Hönmann) bzw. aufgeführte DIN / VDI
Luftwechsel |  | Flächenbezogen |  | Thermische Last |  | Außenluftrate |  |  | Luftmenge objektbezogen
Akkuräume: |  | Garagen |  | Wärmeabgabe Mensch | ISO 7730 | Geschäftshäuse, Verkaufstätten | VDI 2082 |  | innenl. Wohnungsbäder DIN 18017 T. 3:
- niedrige Raumhöhe | 4 ... 6-fach | - Wohnhaus | 6 | - ruhend | 80 | maßgebend ist der höhere Wert für | V je Person | V je Grundfl. | - Betrieb >= 12 h:
- grosse Raumhöhe | 3 ... 4-fach | - Mittel-/Großgarage | 12 | - sitzend, entspannt | 100 | Klammerwerte mit Geruchverschlecht. | m³/h je Pers. | m³/h je m² | - Bad, auch mit Abortsitz | Bad | 40
Baderäume | 4 ... 6-fach | Küche |  | - sitzend, leichte Tätigk. | 125 | - Verkaufsraum |  | 6 (9) | - Abortsitz | Abortsitz | 20
Beizereien | 5 .. 15-fach | - Gesamtbereich | 60 ... 90 | - stehend, leichte Tätigk. | 145 .. 170 | - Verkaufsraum, gering besetzt |  | 2 | - Stoßlüftung + 5 m³ Nachlauf
Bibliotheken | 3 ... 5-fach | - Koch-,Garbereich | 105 .. 120 | - mäßige körperl. Arbeit | 200 | - Dienstleistungsräume mit |  |  | - Bad, auch mit Abortsitz | Bad | 60
Brauseräume | 20 .. 30-fach | - Brat-,Grill-,Backbereich | 120 | - schwere körperl. Arbeit | 300 | Publikumsverkehr | 30 (45) | 6 (12) | - Abortsitz | Abortsitz | 30
Büroräume | 3 ... 6-fach | - Spülbereich | 120 .. 150 | Elektrische Geräte |  | - Personal-Aufenthalt | 30 (40) |  | AU-Volumenstrom für Wohnungen |  | DIN 1946-6
Färbereien | 5 .. 15-fach | - Nebenräume | 45 ... 60 | - Tisch-Computer (PC) | 100 .. 150 | - Personal-Umkleide |  | (18) | ohne besondere Anforderungen
Farbspritzräume (manuell) | 20 .. 50-fach | Labor |  | - Bildschirm | 60 .. 90 | - Lebensmittelverarbeitung | (45) | (12) | Küche/Bad (Priorität), maschin. Lüft.:
Garagen | 4 ... 5-fach | - Zuluft | mind. 25 | - Drucker, Plotter | 5 .. 15 | - Werkstätten | 30 (45) | 6 (12) | WG I, <0 50 m², bis 2 Pers. | WG I DIN 1946-6 | 60
Garderoben | 3 ... 6-fach | - Bodenabsaugung | 2,5 | . . . weitere Beispiele |  | - Läger ohne Kühleinrichtung | 30 (45) | 3 (9) | WG II, > 50 .. <= 80 m², bis 4 Pers. | WG II DIN 1946-6 | 120
Gasträume | 5 .. 10-fach | - Lösungsmittelschränke | 60 | in der Vollversion ! |  |  |  |  | WG III, > 80 m², bis 6 Pers. | WG III DIN 1946-6 | 180
Hörsäle | 8 .. 10-fach | (Grundfläche) | [6 empty] | . . . weitere Beispiele
Kantinen | 6 ... 8-fach | Schwimmhalle | VDI 2089 | [5 empty] | in der Vollversion !
Kaufhäuser | 4 ... 6-fach | Umkleide | 15 .. 20
Kinos und Theater:
- mit Rauchverbot | 4 ... 6-fach
- ohne Rauchverbot | 5 ... 8-fach
Krankenhäuser | DIN 1946 T.4
Küchen: | 15 ... 40-fach
- nach Geräten/Anschlusswerte | VDI 2052
- Luftrate flächenbezogen | siehe dort
Laboratorien | 8 .. 15-fach
siehe auch VDI 2051
Lackieranlagen (Spritzraum) | 100..250-fach
Läden | 6 ... 8-fach
Operationsräume | 15 .. 20-fach
Plättereien | 8 .. 10-fach
Schulen | AU-Luftrate
- Räume mit Verdunklung | 4 ... 5-fach
Schwimmhallen (nach Feuchte !) | 3 ... 4-fach
Sitzungszimmer | 6 ... 8-fach
Speiseräume | 6 ... 8-fach
. . . weitere Beispiele
in der Vollversion !
Note on O3: Kurztext Objekt, wird mit Stückzahl und Luftmenge in Spalte Randbedingung eingetragen