Abkürzungen im SHK-Handwerk

Neubau/Komplettsanierung

Alle für die Ausführung notwendigen Angaben, Unterlagen und Bauzeich-nungen müssen vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden

- Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 (Beleg)

- Kesselauslegung – WW-Bereitung ?

- Heizflächenauslegung – Systemtemperatur so tief wie möglich

wählen und HK danach dimensionieren, möglichst FBH 35/28

einbauen, evtl. Wandheizung (Beleg)

- Rohrnetzberechnung für den hydraulischer Abgleich (Beleg)

- natürlich immer voreinstellbare HK-Ventile und absperrbare

Rücklaufverschraubungen

- Pufferspeicher bei Öl und festen Brennstoffen mit Frischwasser-

modul

- Zirkulation (> 3Liter) immer mit Pumpe und Legionellenprogramm

- Alternativen abchecken

Möglichkeit für den Einsatz einer Wärmepumpe prüfen und  den

Einsatz einer KWL prüfen und ansprechen

- Im Aufstellungsraum die Bauteile so anordnen, das genügend

Platz für die Inspektion und Wartung gegeben ist

- Saubere Rohrführung mit genügend Abstand für die vorgeschriebene

Dämmung nach der EnEV

- Richtigpassende Rohrbefestigungen verwenden

- Wanddurchführungen schallgedämmt

- Rohre nur in der beheizten Hülle verlegen

- Rohre auf dem Rohfußboden mit entsprechend richtiger Dämmung

(z.B.Dämmhülsen)

- Rohre rechtwinklig und paralell verlegen (Rohrverlaufsplan erstellen,

evtl. Fotos)

- Heizkörperanschlussleitungen möglichst unsichtbar

- Heizkörper normgerecht anbringen

- Fussbodenverteiler möglichst mittig in der Etage setzen

- Evtl. Fussbodenheizkreisanbindeleitungen dämmen

- Spüleinrichtungen in Vor- und Rücklauf vorsehen (Ideal >

Multifunktionshähne) in ausreichender Dimension (mindestens im

Durchmesser der Rohrleitung)

- Spülen der gesamten Heizungsanlage nach dem Standard von

ceteaqua mit Reinigung und anschließender Befüllung mit einem

Korrosionsschutzmittel, Ausstellung eines Spülprotokoll

- Erste Inbetriebnahme der Anlage richtig durchführen (z. B. erste

Inbetriebnahme ), also mit Einladung zur Abnahmen, Druckprobe,

Aufheizen, Abnahme der Anlage

- Einweisung des Betreibers in die Anlage, Erläuterung des optimalen

Nutzerverhaltens, Hinweis auf besondere Betriebsbedingungen der

Anlage, Übergabe aller Bedienungs- und Wartungsanleitungen

- Übergabe aller Berechnungen (wenn Auftragsbestandteil)

- Nachregulieren des Abgleichs und Einstellen der Regelung bis zum

Ende der ersten Heizperiode

Dokumentationen und Nachkontrolle der Anlage wird angeboten und muss vom Auftraggeber in Auftrag gegeben werden

- Dokumentation der vollständigen Berechnungen, Voreinstellungswerte, Einstellprotokolle (Brennereinstellung, Ventileinstellungen, Pumpenleistung, MAG, Spülprotokoll, Abnahmeprotokoll), Strangschema, Leitungsverlauf der Rohrleitungen (soweit feststellbar)

digitale Fotos zur späteren Überprüfbarkeit

- Aushändigung an den Bauherren

- Eingabe in die Datenbank

- Ablage im Betrieb

- Anmeldung der Anlage bei allen erforderlichen Stellen

- Nachkontrolle der Anlage innerhalb des ersten Betriebsjahres

- Angebot eines für die Hersteller-Garantie notwendigen Wartungsvertrages