## Anleitung
ANLEITUNG
Der sommerliche Luftwechsel durch die Fenster ist ein entscheidender Parameter für das sommerliche Innenklima. Er wird u.a. für die Beurteilung des Sommerklimas mit Hilfe des Blatts „Sommer“ im Passivhaus Projektierungs Paket benötigt. Das vorliegende Berechnungswerkzeug „SommLuft“ ermöglicht eine Abschätzung der Luftvolumenströme für konkrete Fensteröffnungs-Konfigurationen. Beachten Sie, dass die Fenster in der Regel nicht den ganzen Sommer in dieser Stellung stehen: Im Blatt "Sommer" muss der mittlere sommerliche Luftwechsel eingesetzt werden. Genaueres über die der Berechnung zu Grunde liegenden Algorithmen und allgemeine Informationen über die Sommerlüftung im Passivhaus finden Sie im Protokollband 22 des Arbeitskreises kostengünstige Passivhäuser, Lüftungsstrategien für den Sommer. Der Protokollband ist beim Passivhaus Institut erhältlich.
Die Excel-Tabelle im Blatt „SommLuft“ in dieser Arbeitsmappe verlangt im oberen Teil die Eingabe der Klimarandbedingungen und des Gebäude- bzw. Raumvolumens. Einige nicht projektspezifische Parameter befinden sich in ausgeblendeten Zellen; sie sind - ebenso wie die Klimarandbedingungen - mit typischen Werten für den Sommerfall vorbesetzt.
Darunter sind die Daten der Fenster einzugeben. Interessiert man sich nur für einseitige Lüftung, müssen lediglich die Daten für Fenstergruppe 1 auf der linken Seite eingegeben werden. Soll Querlüftung betrachtet werden, sind weitere Eingaben für Fenstergruppe 2 erforderlich.
Sind die erforderlichen Eingaben gemacht, berechnet die Tabelle die resultierenden Luftvolumenströme. In den grünen Ergebniszellen werden die Luftvolumenströme als Luftwechsel, bezogen auf das Gebäudevolumen, angegeben. Es sind Fälle denkbar, in denen der für Querlüftung berechnete Volumenstrom kleiner ist als derjenige für einseitige Lüftung, z.B. wenn innerhalb desselben Stockwerks auf einer Seite die Fenster geöffnet und auf der anderen gekippt sind. Dann wird als Luftwechsel für Querlüftung die Summe der Werte für einseitige Lüftung ausgegeben.
Sind in einem Gebäude mehrere getrennte Bereiche vorhanden, so können die Luftwechselraten getrennt ermittelt und anschließend addiert werden. Gelegentlich wird man auf Konfigurationen treffen, die durch ein einfaches Werkzeug wie SommLuft nicht abgedeckt werden können. Beispiel: In einem dreigeschossigen Haus können im EG zwei Fenster gekippt und eines geöffnet werden, im OG und im DG gibt es jeweils weitere Fenster, und die Nutzung des thermischen Auftriebs zwischen den Geschossen ist möglich. In solchen Fällen empfiehlt es sich, die Luftmengen für den wirksamsten Strömungspfad zu berechnen. Im Beispiel würde man also Querlüftung vom EG zum DG ansetzen, wobei für die Öffnungsfläche im EG die Summe der Öffnungsflächen der Dreh- und Kippfenster eingesetzt wird. Der Luftwechsel, der sich aufgrund der Fenster im OG bei einseitiger Lüftung ergibt, kann noch hinzugerechnet werden.
Bei einer gewissen Komplexität des Gebäudes stößt das vereinfachte Verfahren aus SommLuft zwangsläufig an seine Grenzen. Dann sind genauere Aussagen über die sich einstellenden Luftvolumenströme nur noch unter Verwendung von Mehrzonen-Strömungsmodellen wie beispielsweise des Programms COMIS (siehe z.B. www.empa.ch, evl.cstb.fr) möglich.

## SommLuft
S o m m L u f t - ein Werkzeug zur Abschätzung des sommerlichen Fensterluftwechsels
Klima-Randbedingungen |  |  |  |  | Gebäude
| Temperaturdifferenz innen - außen | 4 | K |  |  | Gebäudevolumen | 300 | m³
| Windgeschwindigkeit | 1 | m/s
Fenstergruppe 1 |  |  |  |  | Fenstergruppe 2 (bei Querlüftung)
| Anzahl | 1 |  |  |  | Anzahl | 1
| lichte Breite | 1.03 | m |  |  | lichte Breite | 1.03 | m
| lichte Höhe | 1.28 | m |  |  | lichte Höhe | 1.28 | m
| Kippfenster? | x |  |  |  | Kippfenster? | x
| Öffnungsweite (bei Kippfenster) | 0.05 | m |  |  | Öffnungsweite (bei Kippfenster) | 0.05 | m
[6 empty] | Höhendifferenz zu Fenster 1 | 2.8 | m
Physikalische und geometrische Parameter
|  | Erdbeschleunigung | 9.81 | m/s² |  | fDreieck (bei Kippfenster) | 0.7
|  | Mittlere Temperatur | 298 | K |  | Cd | 0.61
|  | dimensionslose Volumenstromrate bei Windantrieb | 0.02 |  |  | Dcp | 0.3
Einseitige Lüftung Fenstergruppe 1 |  |  |  | Einseitige Lüftung Fenstergruppe 2
Drehfenster |  |  |  | Drehfenster
| lichter Querschnitt | 1.3184 | m² |  |  | lichter Querschnitt | 1.3184 | m²
| Volumenstrom thermischer Antrieb | 396.2047 | m³/h |  |  | Volumenstrom thermischer Antrieb | 396.2047 | m³/h
| Volumenstrom Windantrieb | 94.9248 | m³/h |  |  | Volumenstrom Windantrieb | 94.9248 | m³/h
| Gesamt-Volumenstrom | 407.4173 | m³/h |  |  | Gesamt-Volumenstrom | 407.4173 | m³/h
Kippfenster |  |  |  | Kippfenster
| lichter Querschnitt | 0.0963 | m² |  |  | lichter Querschnitt | 0.0963 | m²
| Breite / Höhe | 0.80469 |  |  |  | Breite / Höhe | 0.80469
| rel. Höhe der neutralen Ebene | 0.89889 |  |  |  | rel. Höhe der neutralen Ebene | 0.89889
| Volumenstrom thermischer Antrieb | 23.3372 | m³/h |  |  | Volumenstrom thermischer Antrieb | 23.3372 | m³/h
| Volumenstrom Windantrieb | 6.9336 | m³/h |  |  | Volumenstrom Windantrieb | 6.9336 | m³/h
| Gesamt-Volumenstrom | 24.3455 | m³/h |  |  | Gesamt-Volumenstrom | 24.3455 | m³/h
| Luftwechsel einseitige Lüftung 1 | 0.081152 | h-1 |  |  | Luftwechsel einseitige Lüftung 2 | 0.081152 | h-1
Querlüftung (über mehrere Fenster, auch auf derselben Seite)
| Fläche Fenster 1 | 0.0963 | m² |  |  | Volumenstrom thermischer Antrieb | 128.4086 | m³/h
| Fläche Fenster 2 | 0.0963 | m² |  |  | Volumenstrom Windantrieb | 81.9038 | m³/h
| wirksame Fläche | 0.068094 | m² |  |  | Gesamt-Volumenstrom Querlüftung | 152.3056 | m³/h
[6 empty] | Gesamt-Volumenstrom einseitige Lüftung | 48.6909 | m³/h
|  |  | Luftwechsel Querlüftung | 0.50769 | h-1
Note on B8: Bei Querlüftung hier die Fenstergruppe mit dem größeren resultierenden Luftwechsel (normalerweise diejenige mit dem größeren Gesamt-Öffnungsquerschnitt) eingeben.
Note on E5: Typischer Wert für Sommerlüftung: 4 K
Note on E6: Typischer Wert für Sommerlüftung: 1 m/s nur an windstarken Standorten bis 2 m/s
Note on E10: z.B. Rohbauöffnung minus zweimal Blendrahmen-Ansichtsbreite
Note on E12: ggf. ankreuzen
Note on E13: LICHTE Öffnungsweite. Vorsicht: freien Querschnitt in der Laibung beachten!