## Wärmeverlust Heizrohre
Wärmeverluste von Rohren: | [5 empty] | Variante 1 |  |  |  | Variante 2 |  |  |  |  | Variante 3
stationärer Wärmedurchgang |  | Faktor instationär: |  |  | 0.8 | 040 |  |  |  | 035 |  |  |  |  | ungedämmt
Rohrdurchmesser (außen) |  | d |  | 23 | mm | DA = | 63 | mm | 23 | mm | DA = | 63 | mm | 23 | mm | DN = | 26 | mm
Dämmstärke |  | s |  | 20 | mm |  |  |  | 20 | mm |  |  |  | 1.5 | mm | (Wanddicke Rohr angeben)
Wärmeleitfähigkeit |  | l |  | 0.04 | W/mK | (Dämmstoff) |  |  | 0.035 | W/mK | (Dämmstoff) |  |  | 380 | W/mK | (z.B. Kupferrohr 380 W/mK)
Leitungslänge |  | L |  | 50 | m |  |  |  | 50 | m |  |  |  | 50 | m
Heizperiode | (z.B. 185 Tage nach EnEV) |  |  | 225 | Tage | ca. 7,5 Monate |  |  | 225 | Tage | ca. 7,5 Monate |  |  | 225 | Tage | ca. 7,5 Monate
|  |  | entspricht: | 5400 | Stunden |  |  |  | 5400 | Stunden |  |  |  | 5400 | Stunden
Heizwasser:
Temperatur des Heizwassers |  | J i |  | 35 | °C (Vorlauf/Rücklauf gemittelt) |  |  |  | 35 | °C (Vorlauf/Rücklauf gemittelt) |  |  |  | 35 | °C | Volauf / Rücklauf z.B. 55/45°C
Raum- bzw. Außentemperatur |  | J a |  | 15 | °C |  |  |  | 15 | °C |  |  |  | 15 | °C
Rohrradius innen |  | ri |  | 11.5 | mm |  |  |  | 11.5 | mm |  |  |  | 11.5 | mm
Radius außen |  | ra |  | 31.5 | mm |  |  |  | 31.5 | mm |  |  |  | 13 | mm
Wärmeübergangskoeffizient | [5 empty] | d = 15....100mm |  |  |  |  | d = 15....100 mm |  |  |  |  | d = 15....100 mm
um isolierte Rohre |  | aa |  | 10.44 | m²K/W | (nach Crammerer) |  |  | 10.44 | m²K/W | (nach Crammerer) |  |  | 10.44 | m²K/W | (nach ISO 7345. Abs. 2.9)
Wasser im Rohr |  | ai |  | 1278.4733 | m²K/W | (nach Schack) |  |  | 1278.4733 | m²K/W | (nach Schack) |  |  | 1278.4733 | m²K/W | (nach ISO 7345. Abs. 2.9)
Wärmestrom |  | F = |  | 3.5524 | Watt je Meter |  |  |  | 3.1516 | Watt je Meter |  |  |  | 13.5187 | Watt je Meter
Energieverlust |  | Q = |  | 959.1349 | kWh/Heizperiode |  |  |  | 850.9277 | kWh/Heizperiode |  |  |  | 3650.0431 | kWh/Heizperiode
|  |  |  | -2690.9082 | kWh Differenz zu Variante 3 |  |  |  |  | -2799.1154 | kWh Differenz zu Var. 3 |  |  |  | 280.6% | Differenz zu Variante 1
|  |  |  | 12.72% | Differenz zu "Variante 2" |  |  |  |  | 100% | = Variante 2 |  |  |  | 328.9% | Differenz zu Variante 2
Energiekosten:
|  | Brutto-Energiepreis: |  | 5 | ct/kWh | [13 empty] | Tabelle: Wärmeleitfähigkeit in W/mK verschiedener Metalle
Tabelle: spezifische Wärmekapazität in kJ/kgK
|  | Verlust je Meter Heizleitung: |  | 0.95913 | €/lfdm. Heizperiode |  |  |  |  | 0.85093 | €/lfdm. Heizperiode |  |  |  | 3.65 | €/lfdm. Heizperiode |  |  | Tabelle: Rohdichte in kg/m³
|  | Kosten: |  | 47.9567 | € / Heizperiode |  |  |  |  | 42.5464 | € / Heizperiode |  |  |  | 182.5022 | € / Heizperiode
|  | Mögliche Ersparnis: |  | 134.5454 | Euro |  |  |  |  | 139.9558 | Euro |  |  |  | 0 | Euro
Ergänzungen von: 1plus Bauplanung + Energieberatung | [9 empty] | Ingenieurbüro für Bauphysik Dipl.-Ing. Dieter Rieger
| Frank F. Rosteck, Oberstr. 41, 57076 Siegen | [8 empty] | Widdergasse 25 / 67346 Speyer / Tel.: 06232-100568 | [5 empty] | ohne Gewähr
info@rosteck.org - www.rosteck.org
Auszug aus der Energieeinsparverordnung EnEV:
Wer Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen in Gebäuden erstmalig einbaut oder vorhandene ersetzt, muss deren Wärmeabgabe nach Anhang 5 begrenzen.
Anhang 5 - Anforderungen zur Begrenzung der Wärmeabgabe von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen (zu § 12 Abs. 5)
Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.