## Tabelle1
Berechnungsformblatt für Fußbodenheizung (VPE-Rohr 17 x 2)
Bauherr:
| Bauvorhaben: | [8 empty] | Heizmittelübertemperatur ° C
| Bauort: | [8 empty] | Auslegungsvorlauftemperatur 45 ° C |  |  |  | 45
| Projekt: | [8 empty] | Temperaturspreizung max. |  |  |  | 35 | °C
Raum | Bezeichnung | Raum- | Heiz- | max. | Übertem- | gesamt | Wärme- | Heiz- | Heiz- | Spezif. | Ausle- | Rohr- | Rohr- | Boden- | Ober- | Wärme- |  | Gesamt- | Teil- / | Teil- / | Teil- / | Teil- / | kalkul. | Rohr- | Anbin- | Rohr-
Nr. |  | temp. | temp. | Ober- | temp. | Wärme- | bedarf | fläche | fläche | Wärme- | gungs- | ab- | länge | belag | belag | abgabe |  | Heiz- | Heiz- | Heiz- | Heiz- | Heiz- | Heiz- | länge | dungs- | gesamt
|  |  |  | flächen- |  | bedarf | pro |  |  | abgabe | Wärme- | stand | pro |  | Wärme- | pro |  | fläche | fläche | fläche | fläche | fläche | fläche | pro | länge | Länge
|  |  |  | temp. |  |  | Heiz- |  |  | Qh/m² | strom- |  | qm |  | leitwider- | Heiz- | [7 empty] | Heiz-
[7 empty] | Kreis |  |  | Je Heizkreis | dichte |  |  |  | stand | kreis | [7 empty] | fläche
|  |  | tm | tFb | tFb - tR | Qh | Qh | a | b |  | gewählt |  |  |  | R |  |  | Ages: | A1 | A2 | A3 | A4
|  | ° C | ° C | ° C | ° C | W | W | m | m | W/qm | W/qm | cm | m/m² |  | m2 K/W | W/h |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m | m | m | l/h | l/min | Pa | mm WS | Kpa | mm WS | Kpa | mm WS | 1 bis 5 | mm WS | l / m | Liter
1 | Büro | 20 | 35 | 26.7 | 6.7 | 775 | 775 | 3.5 | 3.2 | 69.2 | 65 | 20 | 5 | Fliesen | 0.05 | 728 | 47 | 11.2 |  |  |  |  | 11.2 | 56 | 30 | 86 | 18 | 0.3 | 96 | 10 | 0.01 | 1 | 0.02 | 2 |  | 13 | 0.1327 | 11.41
2 | Treppenhaus | 20 | 35 | 29 | 9 | 618 | 540 | 2 | 2 | 135 | 86 | 10 | 10 | Fliesen | 0.05 | 344 | 196 | 4 |  |  |  |  | 4 | 40 | 30 | 70 | 8 | 0.13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.1327 | 9.29
2 | Wandheizung Treppenhaus | 20 | 35 | 27.7 | 7.7 |  | 80 | 2 | 1.9 | 21.05 | 86 | 15 | 6.67 | Putz | 0.1 | 327 | -247 | 3.8 |  |  |  |  | 3.8 | 25.35 | 37 | 62.35 | 8 | 0.13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.1327 | 8.27
3 | Flur | 20 | 35 | 27.4 | 7.4 | 673 | 673 | 2.1 | 2.4 | 133.53 | 65 | 20 | 5 | Fliesen | 0.05 | 328 | 345 | 5.04 |  |  |  |  | 5.04 | 25.2 | 19 | 44.2 | 8 | 0.13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.1327 | 5.87
4 | Wohnz. | 20 | 35 | 25.9 | 5.9 | 1860 | 680 | 3.2 | 2.35 | 90.43 | 65 | 20 | 5 | Fliesen | 0.05 | 489 | 191 | 7.52 | 15.01 |  |  |  | 7.52 | 37.6 | 22 | 59.6 | 12 | 0.2 | 30 | 3 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 |  | 5 | 0.1327 | 7.91
4 | " | 20 | 35 | 25.9 | 5.9 |  | 680 | 3.2 | 2.35 | 90.43 | 65 | 20 | 5 | Fliesen | 0.05 | 489 | 191 | 7.52 | 15.01 |  |  |  | 7.52 | 37.6 | 22 | 59.6 | 12 | 0.2 | 30 | 3 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 |  | 5 | 0.1327 | 7.91
5 | Wohnzimmer RZ | 20 | 35 | 29 | 9 |  | 500 | 1 | 6.4 | 78.13 | 86 | 10 | 10 | Fliesen | 0.05 | 550 | -50 | 6.4 | 16.01 |  |  |  | 6.4 | 64 | 23 | 87 | 14 | 0.23 | 59 | 6 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 |  | 8 | 0.1327 | 11.54
5 | Küche 1 | 20 | 35 | 27.4 | 7.4 | 1521 | 760 | 2 | 4.5 | 84.44 | 65 | 20 | 5 | Fliesen | 0.05 | 585 | 175 | 9 |  |  |  |  | 9 | 45 | 16 | 61 | 14 | 0.23 | 41 | 4 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 |  | 6 | 0.1327 | 8.09
6 | Küche 2 | 20 | 35 | 28.4 | 8.4 |  | 760 | 2 | 4.5 | 84.44 | 65 | 20 | 5 | Fliesen | 0.05 | 585 | 175 | 9 |  |  |  |  | 9 | 45 | 17 | 62 | 14 | 0.23 | 42 | 4 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 |  | 6 | 0.1327 | 8.23
6 | Vorrat | 20 | 35 | 25.8 | 5.8 | 258 | 258 | 2.57 | 2.05 | 48.96 | 75 | 15 | 6.67 | Fliesen | 0.05 | 395 | -137 | 5.27 |  |  |  |  | 5.27 | 35.15 | 2 | 37.15 | 10 | 0.17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 1 |  | 2 | 0.1327 | 4.93
7 | HWR. | 20 | 35 | 27.3 | 7.3 | 678 | 678 | 2.25 | 2.57 | 117.3 | 75 | 15 | 6.67 | Fliesen | 0.05 | 434 | 244 | 5.78 |  |  |  |  | 5.78 | 38.55 | 2 | 40.55 | 11 | 0.18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 1 |  | 3 | 0.1327 | 5.38
8 | GWC incl. Wandheizung | 20 | 35 | 28.3 | 8.3 | 250 | 250 | 1 | 3 | 83.33 | 86 | 10 | 10 | Fliesen | 0.05 | 258 | -8 | 3 |  |  |  |  | 3 | 30 | 2 | 32 | 6 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1327 | 4.25
[26 empty] | 701.45 | 135 | 2.25 | 371 | 37 | 0.7 | 6 | 1.03 | 103 |  | 146 | 0.1327 | 93.08
Druckverlust Heizkreis
Druckverlust Vorlafventil
Druckverlust Rücklaufventil
Voreinstellung Rücklaufventil
Wassermenge
Wassermenge im Heizkreis
Druckverlust Heizkreis
Druckverlust Rücklaufventil
Druckverlust Rohr und Ventil
Wassermenge pro Stunde
Druckverlust Vorlaufventil