## Tabelle1
Compact / Ventil Compact (M) Wärmeleistung gemessen nach DIN EN 442-2
|  | tV : | 70 |  | 65 |  |  | tR: |  | 55 |  | °C |  | ti: | 20 | °C |  |  |  | 42.0551 |  | K | log. Heizmittelübertemperatur
Wärmeleistungen in Watt
Qnorm | 778 | 1085 | 1393 | 348 | 546 | 761 | 961 | 1347 | 449 | 711 | 963 | 1221 | 1699 | 546 | 868 | 1156 | 1470 | 2035 | 593 | 944 | 1249 | 1591 | 2197 | 639 | 1018 | 1340 | 1709 | 2356 |  |  |  | 1709 | 2356 | 903 | 1427 | 1861 | 2388 | 3260 | 1865 | 2388 | 3265
n | 1.3129 | 1.322 | 1.3468 | 1.3425 | 1.2981 | 1.2803 | 1.3094 | 1.314 | 1.3255 | 1.3026 | 1.294 | 1.3182 | 1.3255 | 1.3086 | 1.307 | 1.3076 | 1.327 | 1.3371 | 1.3001 | 1.3093 | 1.3145 | 1.3314 | 1.3428 | 1.2916 | 1.3115 | 1.3213 | 1.3358 | 1.3486 |  |  |  | 1.3358 | 1.3486 | 1.2988 | 1.317 | 1.339 | 1.3561 | 1.36 | 1.315 | 1.3595 | 1.3619
tnorm | 42.0551
BH | 200 |  |  | 300 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 600 | [9 empty] | 900 |  |  |  |  | 950 |  |  | BH
Typ | 22 | 33 | 44 | 10 | 11 | 21S | 22 | 33 | 10 | 11 | 21S | 22 | 33 | 10 | 11 | 21S | 22 | 33 | 10 | 11 | 21S | 22 | 33 | 10 | 11 | 21S | 22 | 33 |  |  |  | 22 | 33 | 10 | 11 | 21S | 22 | 33 | 21S | 22 | 33 | Typ
BL | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |  |  |  | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | BL
400 | - | - | - | 111 | 175 | 245 | 308 | 431 | 143 | 228 | 309 | 391 | 543 | 175 | 278 | 370 | 469 | 649 | 190 | 302 | 400 | 508 | 700 | 205 | 326 | 428 | 545 | 750 | 0 | 0 | 0 | 545 | 750 | 290 | 456 | 593 | 759 | 1035 | 597 | 758 | 1037 | 400
500 | - | - | - | 139 | 219 | 306 | 385 | 539 | 179 | 285 | 387 | 488 | 678 | 219 | 348 | 463 | 587 | 811 | 238 | 378 | 500 | 635 | 875 | 257 | 407 | 535 | 681 | 937 | 0 | 0 | 0 | 681 | 937 | 362 | 571 | 741 | 949 | 1294 | 746 | 948 | 1296 | 500
600 | 374 | 520 | 665 | 166 | 263 | 367 | 462 | 647 | 215 | 342 | 464 | 586 | 814 | 262 | 417 | 556 | 704 | 973 | 285 | 454 | 600 | 762 | 1050 | 308 | 489 | 643 | 817 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 817 | 1124 | 435 | 685 | 890 | 1138 | 1553 | 895 | 1138 | 1555 | 600
700 | 436 | 607 | 776 | 194 | 307 | 429 | 539 | 754 | 251 | 399 | 541 | 683 | 950 | 306 | 487 | 648 | 822 | 1135 | 333 | 529 | 699 | 888 | 1225 | 359 | 570 | 750 | 954 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 954 | 1312 | 507 | 799 | 1038 | 1328 | 1812 | 1044 | 1327 | 1814 | 700
800 | 498 | 694 | 887 | 222 | 350 | 490 | 616 | 862 | 287 | 456 | 619 | 781 | 1085 | 350 | 556 | 741 | 939 | 1298 | 380 | 605 | 799 | 1015 | 1399 | 411 | 652 | 857 | 1090 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 1499 | 580 | 913 | 1186 | 1518 | 2071 | 1194 | 1517 | 2073 | 800
900 | 560 | 780 | 998 | 249 | 394 | 551 | 693 | 970 | 323 | 513 | 696 | 879 | 1221 | 394 | 626 | 833 | 1056 | 1460 | 428 | 680 | 899 | 1142 | 1574 | 462 | 733 | 964 | 1226 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 1687 | 652 | 1027 | 1334 | 1707 | 2329 | 1343 | 1706 | 2332 | 900
1000 | 623 | 867 | 1108 | 277 | 438 | 612 | 770 | 1078 | 359 | 570 | 773 | 976 | 1357 | 437 | 695 | 926 | 1174 | 1622 | 476 | 756 | 999 | 1269 | 1749 | 513 | 815 | 1071 | 1362 | 1874 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 1874 | 724 | 1141 | 1483 | 1897 | 2588 | 1492 | 1896 | 2591 | 1000
1100 | 685 | 954 | 1219 | 305 | 482 | 674 | 846 | 1186 | 394 | 627 | 850 | 1074 | 1492 | 481 | 765 | 1019 | 1291 | 1784 | 523 | 832 | 1099 | 1396 | 1924 | 565 | 896 | 1178 | 1499 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 1499 | 2061 | 797 | 1255 | 1631 | 2087 | 2847 | 1641 | 2086 | 2850 | 1100
1200 | 747 | 1040 | 1330 | 333 | 526 | 735 | 923 | 1293 | 430 | 684 | 928 | 1172 | 1628 | 525 | 834 | 1111 | 1408 | 1946 | 571 | 907 | 1199 | 1523 | 2099 | 616 | 978 | 1285 | 1635 | 2249 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 2249 | 869 | 1369 | 1779 | 2277 | 3106 | 1790 | 2275 | 3110 | 1200
1300 | 809 | 1127 | 1441 | 360 | 569 | 796 | 1000 | 1401 | 466 | 741 | 1005 | 1269 | 1764 | 568 | 904 | 1204 | 1526 | 2108 | 618 | 983 | 1299 | 1650 | 2274 | 667 | 1059 | 1392 | 1771 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 1771 | 2436 | 942 | 1484 | 1928 | 2466 | 3365 | 1940 | 2465 | 3369 | 1300
1400 | 872 | 1214 | 1552 | 388 | 613 | 857 | 1077 | 1509 | 502 | 798 | 1082 | 1367 | 1899 | 612 | 973 | 1296 | 1643 | 2271 | 666 | 1058 | 1399 | 1777 | 2449 | 719 | 1141 | 1499 | 1907 | 2624 | 0 | 0 | 0 | 1907 | 2624 | 1014 | 1598 | 2076 | 2656 | 3623 | 2089 | 2654 | 3628 | 1400
1600 | 996 | 1387 | 1773 | 443 | 701 | 980 | 1231 | 1724 | 574 | 912 | 1237 | 1562 | 2171 | 700 | 1113 | 1482 | 1878 | 2595 | 761 | 1209 | 1599 | 2031 | 2799 | 821 | 1304 | 1713 | 2180 | 2999 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2999 | 1159 | 1826 | 2372 | 3035 | 4141 | 2387 | 3034 | 4146 | 1600
1800 | 1121 | 1561 | 1995 | 499 | 788 | 1102 | 1385 | 1940 | 645 | 1026 | 1392 | 1757 | 2442 | 787 | 1252 | 1667 | 2112 | 2919 | 856 | 1361 | 1799 | 2285 | 3149 | 924 | 1467 | 1928 | 2452 | 3373 | 0 | 0 | 0 | 2452 | 3373 | 1304 | 2054 | 2669 | 3415 | 4659 | 2686 | 3413 | 4664 | 1800
2000 | 1245 | 1734 | 2217 | 554 | 876 | 1225 | 1539 | 2156 | 717 | 1140 | 1546 | 1953 | 2714 | 875 | 1391 | 1852 | 2347 | 3244 | 951 | 1512 | 1999 | 2539 | 3499 | 1026 | 1630 | 2142 | 2725 | 3748 | 0 | 0 | 0 | 2725 | 3748 | 1449 | 2282 | 2965 | 3794 | 5176 | 2984 | 3792 | 5183 | 2000
2300 | 1432 | 1994 | 2549 | 637 | 1008 | 1408 | 1770 | 2479 | 825 | 1311 | 1778 | 2245 | 3121 | 1006 | 1599 | 2130 | 2699 | 3730 | 1094 | 1739 | 2298 | 2919 | 4023 | 1180 | 1874 | 2463 | 3133 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 3133 | 4310 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200
2400 | 1494 | 2081 | 2660 | 665 | 1051 | 1470 | 1847 | 2587 | 861 | 1368 | 1856 | 2343 | 3256 | 1049 | 1669 | 2222 | 2817 | 3893 | 1141 | 1814 | 2398 | 3046 | 4198 | 1232 | 1956 | 2570 | 3270 | 4498 | 0 | 0 | 0 | 3270 | 4498 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400
2600 | 1619 | 2254 | 2882 | 720 | 1139 | 1592 | 2001 | 2802 | 932 | 1482 | 2010 | 2538 | 3528 | 1137 | 1808 | 2407 | 3051 | 4217 | 1237 | 1965 | 2598 | 3300 | 4548 | 1334 | 2119 | 2784 | 3542 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 3542 | 4873 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600
2800 | 1743 | 2427 | 3104 | 776 | 1227 | 1715 | 2155 | 3018 | 1004 | 1596 | 2165 | 2734 | 3799 | 1224 | 1947 | 2593 | 3286 | 4541 | 1332 | 2117 | 2798 | 3554 | 4898 | 1437 | 2282 | 2998 | 3815 | 5247 | 0 | 0 | 0 | 3815 | 5247 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800
3000 | 1868 | 2601 | 3325 | 831 | 1314 | 1837 | 2309 | 3233 | 1076 | 1710 | 2319 | 2929 | 4070 | 1312 | 2086 | 2778 | 3521 | 4866 | 1427 | 2268 | 2998 | 3808 | 5248 | 1540 | 2445 | 3213 | 4087 | 5622 | 0 | 0 | 0 | 4087 | 5622 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000
Reg. Nr.: |  | 0810 | 0811 | 0812 | 0813 | 0814 | 0810 | 0811 | 0812 | 0813 | 0814 |  |  | 0812 | 0813 | 0814 | 0810 | 0811 | 0812 | 0813 | 0814 | 0810 | 0811 | 0812 | 0813 | 0814 | [5 empty] | 0810 | 0811 | 0812 | 0813 | 0814
Die Verfügbarkeit, bzw. das Lieferprogramm der einzelnen Heizkörper entnehmen Sie bitte unseren derzeit aktuellen Preislisten und technischen Unterlagen. Fragen bzgl. Lieferfähigkeit und Lieferzeit
sind mit dem Werk abzustimmen.
gelbe Felder sind Eingabefelder