Grundfos UPE Serie 2000

Elektronisch geregelte Umwälzpumpen für jede Heizungsanlage Grundfos Umwälzpumpen UPE Serie 2000 sind Nassläufer-Pumpen mit integrierter elektronischer Leistungsregelung. Sie sind für den Einsatz in Heizungsanlagen mit variablem Förderstrom konzipiert. Aufgrund ihrer vielseitigen Einstell- und Ansteuerungsmöglichkeiten lassen sie sich jedoch in fast jeder Anlage mit Betriebspunkten innerhalb des Kennlinienbereichs einsetzen. Für den Einsatz in Gebäude-Automationssystemen sind alle Pumpen der Baureihe besonders geeignet, da sie je nach Pumpengröße bzw. Ausbaustufe über Melde- und Steuerkontakte und/oder serieller Kommunikationsschnittstelle RS 485 verfügen. Grundfos UPE 25-40 Haupteinsatzgebiete Heizungs-, Klima- und Industrieanlagen als Zweirohrsystem mit variablem Förderstrom, Einrohrsystem mit variablem Förderstrom, Fußbodenheizung mit variablem Förderstrom, Primärkreis mit variablem Förderstrom. Anlagen mit bedarfsabhängiger Vorlauftemperaturregelung Anlagen mit DDC/GLT-Systemen Fördermedien Heizungswasser mit einer Qualität gem. VDI 2035 Reine, dünnflüssige, nicht-aggressive und nicht-explosive mineralölfreie Medien ohne feste oder langfaserige Bestandteile Medien mit einer Viskosität (kinematische Zähigkeit) von bis zu 10mm²/s Optimierte Hydraulik und Motor: hervorragende Wirkungsgrade und wirtschaftlicher Vollastbetrieb Integrierte Frequenzumrichter: verlustarme Leistungsregelung und wirtschaftlichster Teillastbetrieb Integrierter elektronischer Motorvollschutz: sicherer Motorschutz bei Überhitzung, Blockierung und Zweiphasenlauf, ohne externe Zusatzgeräte zuverlässiger Schutz von Motor und Elektronik Drucktasten mit Leuchtfeldanzeige, Stör- und Betriebsmeldeleuchte: einfache Bedienelemente für die Grundeinstellung, deutliche Anzeige des Betriebszustandes Steuerkontakte im Klemmkasten: Ein- und Ausgänge für alle notwendigen Funktionen keine Zusatzausstattung erforderlich IR-Kommunikation standardmäßig für zusätzliche Einstellfunktionen und zum Schutz vor unbefugtem Eingriff, berührungslose Abfrage interessanter Betriebsdaten Busschnittstelle im Klemmkasten: RS 485-Schnittstelle für Grundfos GENIBus, Buskommunikation serienmäßig bis hin zur Gebäudeautomation Sensor im Gehäuse für Differenzdruck und Temperatur: ohne externe Kapillarrohre mit Montageaufwand und Beschädigungsgefahr, exakte Erfassung der Meß- und Einflußgrößen Technische Daten Förderstrom (Q) bis 80 m³/h Förderhöhe (H) bis 12 m Medientemperatur (t) +15° C bis +110° C* Betriebsdruck (p) max. 10 bar * Zur Verhinderung von Kondenswasserbildung im Klemmkasten und im Stator muss die Medientemperatur immer höher als die Umgebungstemperatur sein. Dokumentation WebCAPS — Online-Dokumentation Produktkatalog · Pumpen-Austauschliste · Serviceinformationen Download von Unterlagen · CAD-Zeichnungen > MAGNA/UPE Serie 2000 ¦ Über WebCAPS ... WinCAPS — Auslegungssoftware Für die komfortable Ermittlung der optimalen Baugröße einer Pumpe. Inklusive Produktkatalog und kostenlos für Sie auf CD-ROM. > Über WinCAPS ... Unterlagen per Post Für die Zusendung von Prospekten verwenden Sie bitte unser Anforderungsformular. Integration in die Gebäudeautomation > GENIbus-Module ... > LONbus-Module ... > Gateways zur Gebäudeautomation ... > Profibus-, MODbus-, Interbus-Gateways ... > Analogtechnik ...