Auslegung eines Rohrnetzes

|  | Arbeitsschritte |
| --- | --- |
| 1 | Bestimmung der Einzelwiderstände ((-Werte) für die Teilstrecken. Genauen Rohrverlauf überlegen (hilfreich ist eine isometrische Handskizze oder ein Strangschema). |
|  |  |
| 2 | Eintragung der Teilstrecken-Werte – Wärmeleistung und Länge für jede TS in die Skizze und in das Formblatt |
|  |  |
| 3 | Berechnung der Teilstrecken-Heizwasserströme und eintragen |
|  |  |
| 4 | Festlegung der Rohrnennweiten (nach festgelegtem R-Wert oder Geschwindigkeit) |
|  |  |
| 5 | Nachberechnung der tatsächlichen Wassergeschwindigkeiten und R-Werte mit den ausgewählten Rohrweiten |
|  |  |
| 6 | Berechnung von [R * l + Z] und für jeden Stromkreis addieren |
|  |  |
| 7 | Berechnung und Festlegung des Druckverlustes des Thermostatventils (Ventilautorität beachten [40 – 70%]) |
|  |  |
| 8 | Gesamt-Druckverlust (p des Stromkreise bestimmen |
|  |  |
| 9 | Für die weiteren Stromkreise können die schon berechneten [l * R + Z]-Werte übernommen werden |
|  |  |
| 10 | Bestimmung des zu drosselnden Druckes in Abhängigkeit vom größten Druckverlust für die einzelnen Stromkreise und Eintragen der Voreinstellwerte |
|  |  |
| 11 | Der erforderliche Pumpendruck (Einstellen bei regelbaren Pumpen) ergibt sich aus dem größten Druckverlust (incl. Thermostat-Ventil) im ungünstigsten Stromkreis und dem Druckverlust anderer Bauteile ( evtl. Mischventil, Filter, Wärmemengenzähler) |



| 12 | Anfertigen einer Montagezeichnung (Strangschema) und Eintragen der für den Monteur wichtigen Angaben (Heizkörpergröße, Anschlussgröße, Voreinstellwert des Thermostatventils, Heizwasserstrom oder Wärmeleistung) |
| --- | --- |