## KENNLI_1
Datum | 2001-01-01
BVH : | Kunde, BV ...
Tabelle zur Auslegung von Membranausdehnungsgefäßen in geschlossenen Heizungsanlagen
Anlageninhalt Va |  | 500 | l
Vorlauftemperatur |  | 70 | °C | Wasserausdehnung in % in Abhängigkeit von der Vorlauftemperatur (bezogen auf 10°C)
|  |  |  | tv °C | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Faktor n |  | 2.24 | % | n % | 0.4 | 0.75 | 1.17 | 1.67 | 2.24 | 2.86 | 3.55 | 4.31
Ausdehnung Ve |  | 11.2 | l
Vorlage Vv bei 1% |  | 5 | l
Vordruck Gefäß Po |  | 1 | bar | Min = H geo
Enddruck Pe |  | 2 | bar | 2,5 bar bei SV 3 bar, entspr. 2 bar bei SV 2,5 bar (Arbeitdruckdifferenz)
Druckfaktor Df |  | 0.33333 |  | Df = (Pe-Po)/(Pe+1)
Nennvol. Gefäß Vn |  | 48.6 | l | Vn = (Ve + Vv)/Df
nächste Größe Vn(H) |  | 50 | l | min. nächste Größe des Handels
tatsächliche Vorlage Vv' |  | 5.4667 | l
Fülldruck kalt |  | 1.2455 | bar
Firma Ahrendt Solartechnik Usingerstr. 13 65529 Waldems - Steinfischbach
Tel : 06087 979 00 00 Fax : 06087 979 00 06
Note on B10: Datum
Note on B11: Bauvorhaben
Note on C15: Kompletter Heizwasserinhalt incl. Heizkörper, Rohrleitungen etc.
Note on C17: Maximale Vorlauftemperatur
Note on C19: Faktor der Ausdehnung bezogen auf 10°C Anfangstemperatur aus der nebenstehenden Tabelle entnehmen
Note on C21: Volumenausdehnung bei Temperaturanstieg
Note on C23: errechnete Wasservorlage
Note on C25: Geodätische Höhe (z.B. höchster zu versorgender Heizkörper)
Note on C27: Anlagen-Enddruck (o,5 bar kleiner als Ansprechdruck des Sicherheitsventils)
Note on C33: nächste handelsübliche Größe des Ausdehnungsgefäßes eingeben
Note on C35: Aufgrund des ausgewählten MAG's vorhandene Wasservorlage im MAG
Note on C37: Fülldruck der Anlage in kaltem Zustand