## Zirkulation
Datum | 2001-01-01
BVH : | Kunde / BV
Tabelle zur Auslegung von Zirkulationsleitung, Umlaufwassermenge und Druckverlust
Länge der WW-Leitung |  | 20 | Meter | Dimension egal (bis DN100)
Laufzeit der Z-Pumpe am Tag |  | 6 | Stunden | spielen Sie doch ein wenig mit den Stunden !
gewünschte Entnahmetemperatur |  | 48 | °C
Druckverlust in der Zirkulationsleitung |  | 0.01 | bar / m
Temp.-Differenz |  | 2.5 | Kelvin
Temperaturverlust WW-Leitung |  | 11.6 | W/m*h | durch Keller 11 W , durch Wohnraum/Schacht 7 W
Gesamt-Wärmeverlust in Watt/Std. |  | 232 | W/h
Gesamt-Wärmeverlust in Watt/Std./Tag |  | 1392 | W/h/Tag
Entnahmetemp.-WW-Speicher |  | 50.5 | °C | muß von Kessel / Solar bereitgestellt werden
Umlauwassermenge kg/m*h |  | 4 | Liter/Meter/Std. | oder kg/m*h
Gesamt-Umlaufwassermenge |  | 80 | kg/h
Gesamt-Druckverlust |  | 0.2 | bar | Druckverlust in der Zirkulationsleitung-Leitung
Dimensionierung der Zirkulationspumpe mittels Gesamt-Umlaufwassermenge |  |  |  | Dimension der Z-Leitung bei Geschwindigkeit < 0,5m/s
und Gesamt-Druckverlust in Leistungsdiagramm der Pumpe |  |  |  | DN/CU | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 20/22 | 25/28 | 32/35
|  |  |  | kg/h | 45 | 135 | 170 | 270 | 560 | 1010
|  |  |  | m/s | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35
Firma Ahrendt Solartechnik Usingerstr. 13 65529 Waldems - Steinfischbach
Tel : 06087 979 00 00 Fax : 06087 979 00 06
Note on B11: Bauvorhaben
Note on C15: Länge der zirkulierenden Warmwasser-Leitung (ohne Zirkulationsleitung)
Note on C19: gewünschte Austrittstemperatur an der Entnahmestelle (Armatur) maximal 60°C (Verbrühungsgefahr)
Note on C21: Druckverlust in der Zirkulationsleitung je Meter ... (falls bekannt) .. sonst 100 Pa/m = 10mmWs/m oder 0,01bar/m (max. 0,03bar)
Note on C31: Mindesttemperatur im WW-Speicher, die von Kessel oder der Solaranlage bereits gestellt werden muß
Note on C33: Umlaufwassermenge je laufendem Meter zirkulierender Warmwasserleitung
Note on C37: Gesamt-Druckverlust innerhalb der Z-Leitung, die WW-Leitung findet keine Berücksichtigung
Note on C23: Temperaturdifferenz zwischen Entnahmetemp.-WW-Speicher und Entnahmetemp.-Armatur/Bad (nach W551/2 maximal 4 Kelvin)
Note on C25: Wärmeverlust je Laufmeter WW-Leitung (ohne Zirkulationsleitung) Keller 11K, Wohnraum/Schacht 7K ... Am besten einfach bei 11,6 Kelvin bleiben ... passt gut zu der spezifischen Wärmekapazität von Wasser (1,16 W/kg*K) :-) und schlecht isolierten Leitungen !
Note on B10: Datum
Note on C35: Gesamt-Umlaufwassermenge die benötigt wird um die gewünschte Entnahmetemperatur an der letzte Entanhmestelle (Armatur/Bad) zu erreichen
Note on C27: Sekundärenergiebedarf in der Stunde
Note on C17: Laufzeit der Zirkulationspumpe am Tag, je nach Zeitfenster der Zeitschaltuhr.
Note on C29: Sekundärenergiebedarf am Tag, die aufgewendet werden muß um die Versorgung zu gewährleisten ... Mehr als man denkt ! Dazu kommen noch der Wirkungsgrad und die Stillstandsverluste des Kessels !!!